문서번호	관리과-2129
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	난지물재생센터소장
장인환		이재성	03/04 가길현
협조	슬러지재활용과장		김웅남
	물재생과장		김일운

『공정관리 운영 효율화 TF』

전문가 자문회의 결과보고(2차)

2015. 3

난지물재생센터

(관리과)

『공정관리 효율화 TF』

전문가 자문회의 결과 보고(2차)

우리 센터 처리공정 효율화 TF팀의 운영결과에 대한 2차 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015. 2. 27(금) 10:00~11:30

○ 장  소 : 2층 소희의실

○ 참석자 : 21명

- 센 터(17) : 소장, 각 과장, TF팀원(10), 현장 반장(2)

- 전문가(2) : 류성호 위원, 이영각 위원

- 상수도연구원(3) : 수도연구부장, 물순환연구과장, 한금석 연구사

○ 안  건 : 처리공정 진단결과 문제점 및 개선방안에 대한 토의 및 자문

□ 회의 및 자문 결과

○ 류성호 위원

- 산기관 감소(27%) 및 막힘 현상 발생으로 MLDO가 1mg/L이하로 질산화가 미흡한 상태로 암모니아성질소가 높게 나타난 것으로 판단됨

- NBOD는 BOD실험시 식종여부에 따라서도 측정값이 달라질 수 있으므로 주의 필요 (최후식 : BOD실험시 식종하고 있음)

- 통합반류수 슬러지 발생량과 T-P농도를 줄이기 위해서는 농축기에서 고형물 회수율을 높여야 됨

- 노후 공기배관은 교체 또는 갱생하는 것이 효율이고 가지관은 교체 또는 세척하는 것이 좋다고 판단됨

- 혐기조 및 무산소조의 MLDO는 0.6mg/L이하이면 문제없음

- AO공법은 2차침전지에서 질산화가 일어날 경우 슬러지 부상 등 의 문제점이 있으므로 MLDO가 부족한 현 운영상태로 보아 MLE공법으로 운영하는 것이 효율적이라 판단됨

○ 이영각 위원

- MLDO부족은 근본적으로 산기관 문제이므로 하자보증기관 중에 보완

- MLDO가 1mg/L이상이면 질산화가 가능하나 필요 공기량은 미생물 소모량, 산기관 상태 등 정략적으로 계산이 어려움

- 현재 T-P를 제거하기 위해 혐기조를 운영하는 A2O공법은 계절별로 미생물반응조 공법을 달리 운영할 필요가 있음(겨울철 MLE, 여름철 A2O)

○ 소  장

- 생물반응조 끝단에 응집제(PAHCS)를 투입할 경우 생성된 플럭(flock)이 유출수로에서 깨지면 종침에서 다시 플럭형성이 어려우므로 응집제 주입기를 2개 유출수로가 합쳐지는 곳에 설치하는 것이 바람직함.

- 2처리장 미생물반응조 고장 유입수문(8개)는 사후평가와 관련하여 조속한 정비 추진

○ 관리과장

- 연구사 참한 TF팀 운영을 보다 적극적으로 활동하기 바람.

○ 물재생과장

- 공기배관은 가지관 및 산기관을 콤프레셔로 flushing한 다음 산기관 상태 평가 및 교체 추진

○ 슬러지재활용과장

- 진단결과 단기 개선과제는 조속히 추진하기 바람.

□ 행정사항

○ 전문가 자문 수당지급

- 참여일시 : 2015. 2. 27(금) 10:00~11:30

- 참여인원 : 2명(뉴엔텍 대표 류성호, 삼천리엔바이오 이사 이영각)

- 자문수당 : 300,000원(150,000원×2인)

- 예산과목 : 난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터운영, 사무관리비

(산학협력협의회)

○ 운영중 수질개선에 긴급을 요하는 사항을 소액으로 시정이 가능한 사항은 즉시 조치 (조치 전 TF팀과 사전 협의)

- 센터 자체정비 가능한 사항 : 정비기한을 지정하여 자체 정비

- 소액예산이 소요되는 사항 : 소규모수선비 등을 활용 조속 조치

- ‘15년 수질개선에 필요한 단위사업 조기시행 (상반기 사업완료)

붙임 : 회의자료 및 사진 1부.  끝.