문서번호	슬러지재활용과-430
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	슬러지재활용과장	물재생과장	관리과장		난지물재생센터소장
김지응	김웅남	김일운	이재성		03/04 가길현
협 조
	주무관			장인환
	주무관			이호복

전체공정 MLE 전환 및 초침 축소운전 방안

2015. 3.

서울특별시난지물재생센터

(공정관리운영효율화 T/F팀)

전체공정 MLE 전환 및 초침 축소운전 방안

① A2O 공정 DO부족으로 인한 질산화율이 저조하여 전체 MLE공정으로 전환

② 초침 HRT를 설계기준에 근접 조절, C/N비 및 종침 슬러지침강성 향상 도모

운영실태(문제점)

❍ A2O공정의 호기조 DO 부족으로 인한 질산화율 저조

- T-N제거 및 NBOD 저감을 위하여 완전질산화(80%)를 시켜야 하나

․ 최근 2.25~2.27까지 분석한 결과 생물반응조에서의 계열별 질산화율은 최고 67%(1계열), 최저 7%(6계열)로 1계열을 제외한 전체 계열이 낮게 운영되는 것으로 나타남.

․ 계열별 생물반응조의 질산화 현황

구분	1처리장			2처리장			분석일
	1계열	2계열	3계열	4계열	5계열	6계열
평균(%)	67	42	46	11	31	7	-
3차	61	42	44	8	33	8	2.27
2차	58	34	43	16	31	5	2.26
1차	80	49	51	7	30	8	2.25

❍ 초침에서의 과다 HRT로 인한 문제점 발생

- 초침 처리용량은100만톤/일로 건설되었으나, 갈수기 유입유량은 50만톤/일 이내로 초침 HRT가 설계기준(2.1시간) 대비 2배이상 유지

- 하수유입량 감소로 인해 체류시간이 길어져 C/N비 감소 및 생슬러지 부패 원인이 되어 생물반응조에서의 미생물 활동 저해요인 으로 작용

․ 고도처리 C/N비는 4이상이 적정하나, 운영은 3내외 수준

- 생물반응조 BOD/SS 비율 불균형 심화로 종침 슬러지침강성 불량

․ ‘15.1~2월 유입수질은 BOD 150, SS 41(㎎/ℓ)으로 BOD는 설계기준대비 20% 상승, SS는 37%감소 상태 (BOD/SS비율 150/41=3.7)

※ 설계기준 : BOD 124.7, SS 65.6 (BOD/SS비율 124.7/65.6=1.9)

	※ BOD/SS 비율
◇ BOD가 높고 SS가 낮으면 F/M비가 높아져 먹이 과잉으로 미생물의 대사 속도는 최대가 되어 미생물이 급격하게 번식 - 과잉의 먹이는 미생물에 의해 완전히 소비되지 않아 슬러지 침강성 불량 ◇ 하수도 시설기준 1차처리수 BOD/SS비 - 최초침전지에서 SS제거율이 높아지면 반응조 유입수의 BOD/SS비가 상승하여 벌킹의 원인이 되기도 하고 활성슬러지의 SVI가 높게 됨 ※ 최종침전지 슬러지침강성 불량의 원인 - 침전시간을 길게 할수록 SS제거효율은 높아지는 반면 침전된 슬러지가 부패하여 수질악화 초래

개선방안

❍ 1계열을 제외한 전체 공정을 A2O → MLE 로 전환 운영

- ‘15.3.2 질산화율이 가장 저조한 6계열에 대하여 MLE로 전환 운영결과 암모니아성질소(NH3-N)가 13㎎/ℓ로 저감(A2O 운전시 20㎎/ℓ내외)

※ 암모니아성질소 저감율은 점진적으로 향상될 것으로 전망됨

- ‘15.3월중 5→2계열 순으로 1일 1개 계열씩 전체공정 MLE로 전환

❍ 초침 축소운전으로 HRT 설계기준에 근접조절 운영(3월중 시범운영)

- 3-1계열 최초침전지 2개지를 휴지운영후 효과검증

․ 휴지대상 침전지

① 유입수의 중단

② 콘크리트의 균열과 부력 등을 방지하기 위해서 생슬러지만 인발후 상등수는 담수

․ 가용 침전지

① 적체된 기존 슬러지가 해소(약 10일 소요)될 때 까지 생슬러지 집중 인발 등으로 계면관리(생물반응조 유입 SS 현재 수준으로 유지)

② 적체 슬러지 해소후 생물반응조 유입 BOB/SS비율이 1.9내외가 되도록 SS농도 점진적 상승

<하수유입 구성>

- 1/2계열당 최초침전지는 4개지, 생물반응조는 2개지로 구성되어 있음

행정사항

❍ 1계열을 제외한 전체공정 MLE 전환 (관리과, 물재생과)

- 수문 및 슬러지반송라인 조정 등 시설에 관한 조치(물재생과)

- 질산화율 및 NBOD 저감율 등 수질평가(관리과)

․ 질산화율(%) = (2침 처리수 NOx-N / 1침 처리수 NH3-N) × 100

※ NOx-N = NO2-N + NO3-N

❍ 최초침전지 축소운전 시범운영 (관리과, 물재생과)

- 휴지대상 침전지(3-1계열)에 대한 조치사항 이행(물재생과)

- 슬러지침강성(SVI) 및 C/N비 향상 등 운영성과 평가(관리과)

- 침강성 향상이 검증될 경우 SVI가 높은 계열에 선별 적용(관리과)

※ 강우시 하수유입유량 증가에 대비 전체 계열에 적용 곤란.  끝.