문서번호	기술진단과-1146
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
정종영		김기윤	03/04 박용철
협 조
	주무관			정상호

구의아리수정수센터

송수펌프 축정렬 진단계획 보고

2015. 3.

상수도사업본부

(생  산  부)

송수펌프 축정렬 진단계획 보고

2015년 구의 아리수정수센터 수도시설 기술진단과 관련하여

송수 펌프 축정렬 정밀진단계획 보고임

1		개 요

○ 기    간 : 2015. 3. 5(목) ~ 3. 13(금)

○ 대    상 (12대)

수 계 별		대 수	유량(㎥/day)	양정(m)	동력(kW)
용 마	주펌프	2	98,064	54	870
	조절펌프	2	49,104	54	450
아차산	주펌프	2	76,032	49	640
	조절펌프	2	38,016	49	315
월 계	주펌프	2	76,032	49	640
	조절펌프	2	38,016	49	315

○ 진단방법

모타 및 펌프 주축을 일직선으로 연결하는 가상의 선에서 모터 주축이 벗어나는 정도(편차)를 측정하여 교정값 제시

측정위치	Gap : 커플링 끝단에서의 차이
	Offset : 두 커플링 중심면에서 벌어진 차
축정렬 진단 계략도	진단용어 설명

2		중점 추진사항

○ 모터 및 펌프 주축 연결용 커플링 마모 및 파손여부 점검

○ 커플링 수직, 수평 상태값 측정

○ 커플링 결합상태 적정여부 및 교정대상 분류

3		추 진 계 획

○ 진단팀 구성

구 분	기술진단과	구의정수센터
인 원	정상호, 정종영	김석정, 강석윤
분담업무	축정렬 진단	펌프 교번운전 등 진단업무 지원

○ 진단시행

⁃ 배수지 적정 유량에 확보에 지장없도록 수계별 진단일정 조정

⁃ 주축 연결용 커플링 커버 분해 등 사전준비 상태 점검

⁃ 진단에 필요한 기초 실측자료 입력

⁃ 커플링 접합상태 및 축정렬 적정성 진단

○ 진단결과 분석

⁃ 축 정렬 측정값에 대한 적정여부를 3단계(양호, 허용, 불량) 분류

⁃ 각 단계별 조정할 설비(모터)의 위치 교정값 제시

4		추 진 일 정

´15. 3. 5	:	진단계획 수립 및 진단절차 안내
´15. 3. 6	:	현장 사전점검 및 진단일정 협의
´15. 3. 9 ~ 3. 11	:	축정렬 진단시행
´15. 3. 12 ~ 3. 16	:	진단결과 분석 및 보고

5		협 조 사 항

○ 모터 및 펌프 주축 연결용 커플링 커버 분해요

○ 축정렬 진단 대상설비(펌프) 운전정지

○ 안전사고 방지를 위해 진단중인 설비에 대한 주 전원 차단요

※ 축정렬 교정은 진동측정, 펌프효율 시험이 종료된 이후 시행