문서번호	정수시설과-593
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김석정		代김석정	03/04 권오식
협조	행정관리과장		정남기
	정수과장		이태일

『제1정수장 여과지』 표면세척 시스템 점검 및 개선 검토보고

2015. 3.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

『구의 제1정수장 여과지』

표면세척 시스템 점검 및 개선 검토보고

여과지 표면세척수 유입밸브 및 배관 노후로 인해 일부 지수가 되지 않아 표면세척 시스템에 대한 일제점검을 시행하고 문제점에 대한   개선방안을 검토하여 보고함

Ⅰ				개 요

표면세척시스템 현황

세척수 유입배관(70m) 및 연결관(6개)

세척수 유입밸브 및 전동엑츄레이터 : 13개

문 제 점

유입밸브 밀폐불량으로 인한 여과 중 세척수 유입으로 표층 침전물 부상

세척수 유입배관 및 연결관 노후(강관)로 관내 스케일 등 부식 심함

장애요인

주 유입배관 교체 공사시 여과지 운영 곤란 ⇒ 밸브 및 엑츄레이터 우선교체

2015년도 예산 미편성 ⇒ 여과지 개량 등 장·단기계획 수립

개선방안

1단계 : 여과지 표면세척시스템 일제점검 시행 및 누수밸브 교체

- 세척수 완전차단를 위해 유입밸브(1대) 및 엑츄레이터(2대) 교체

2단계 : 세척수 유입배관 및 연결관 교체

- 2016년 예산에 반영하여 향후 시행검토

Ⅱ				점검결과

점 검 자

정수시설과 공업주사 김석정 외 4명

- 정수과 제어실 직원 협조

점검기간 : 2015. 2. 6 ~ 2. 27

점검방법

지별 표세밸브 닫힘상태에서 메인표세밸브를 개방하여 표면세척기         누수여부 확인

점검내용

지별 표면세척수 유입밸브 누수여부 점검

전동엑츄레이터 안전장치 및 이상소음 발생여부

점검결과

표면세척수 유입밸브(7지) 누수로 인하여 표세기 작동

전동엑츄레이터로 밸브 개폐시 이상소음 발생 : 1지, 3지

주 배관 및 연결관 내부 부식 심함

【표세기 점검 사진】

표세기 누수여부 검검	7지 표세밸브 누수

여과지별 표세밸브 및 엑츄레이터 점검결과

여과지별	표세밸브		전동엑츄레이터
	설치년도	점검결과	설치년도	점검결과
1지	1994	이상없음	2003	이상소음발생
2지	2002	이상없음	2002	이상없음
3지	1994	이상없음	2003	이상소음발생
4지	2013	이상없음	2013	이상없음
5지	1994	이상없음	2003	이상없음
6지	1994	이상없음	2003	이상없음
7지	1994	밸브누수	2003	이상없음
8지	1994	이상없음	2003	이상없음
9지	2011	이상없음	2011	이상없음
10지	2012	이상없음	2012	이상없음
11지	2013	이상없음	2013	개도설정 불량
12지	1994	이상없음	2003	이상없음

표면 세척수 유입밸브 및 배관 상태

밸브 및 작동기 노후	세척수 배관 및 연결관 노후

점검중 조치사항

전동식 엑츄레이터 밸브개도 설정치 조정 : 11지 유입밸브

- 밸브 개도와 엑츄레이터 개도 지시값이 상이하여 완전차단 불량

⇒ 엑츄레이터의 개도 지시값을 조정하여 일치시킴.

Ⅲ				추진계획

1 단 계

역세수 유입밸브 교체 : 1대

교체대상 : 점검결과 누수발생 7지,

교체방법 : 기계설비 유지보수 연간단가계약에 반영하여 교체

- 예비품으로 보유 중에 있는 밸브 활용

밸브작동기(엑츄레이터) 교체 : 2대

교체대상 : 1지, 3지 유입밸브 엑츄레이터

- 노후로 인해 완전밀폐가 되지 않는 밸브의 전동식 작동기를 유압식         으로 교체하여 시범운영

교체방법 : 유압엑츄레이터 제작사와 수의계약으로 구매하여 기계설비        유지보수 연간단가 계약업체로 하여금 설치토록 작업지시

- 유압식작동기 제작사 : 하이펙(주) 대표 전석명(부산시 사상구)

- 소요예산 : 10백만원 (정수비, 수선유지교체비(기타교체비))

2 단 계

역세수 유입배관 및 연결관 교체

교체대상

- 배관(Φ300) 70M, 십자관 6개, 신축관 12개, 밸브 7개, 조작기 5개

문 제 점

- 1984년 제4정수장 신설시 도복장강관으로 시공되어 내부에 스케일 등         부식이 과도하게 발생됨

조치의견 : 향후 2016년 예산에 반영하여 시행

- 소요예산 : 300백만원

기대효과 : 원활한 표면세척으로 여과지 기능향상

Ⅳ				행정사항

유압식 엑츄레이터 2대 구매 : 제작사 수의계약 시행

- 이중헬리컬실린더 형식의 일체형 엑츄레이터 기술

※ 산업기술혁신촉진법 제15조의2에 의한 신기술(NET) 인증

밸브 및 엑츄레이터 설치 : 기계설비 유지보수 단가계약 설계 반영

제1정수장 여과지 표면세척시스템 시설개량 비용 2016년 예산 반영

끝.