문서번호	물순환연구과-1320
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장		상수도연구원장
한금석	이종규	최영준		03/04 정득모
협 조

물재생센터 공정회의 참석 결과보고

2015.3

상수도연구원

(물순환연구과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	중랑 및 난지물재생센터	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

물재생센터 공정회의 참석 결과보고

1. 중랑물재생센터 공정회의

□ 개요

○ 일  시 :  2015. 2. 26(목) 09:00 ∼ 10:30

○ 장  소 : 중랑물재생센터 본관 3층 소회의실

○ 참석자 ┌ 중랑센터 : 소장, 과장, 업무담당 주무관 및 현장 반장

└ 연 구 원 : 수도연구부장, 물순환연구과장, 장신요 연구사

□ 토의내용

○ 제3처리장 포기조 MLDO 적절 조건 등 검토

- 현재 제3처리장 포기조 MLDO 4 mg/L 운전에 대한 적절성 검토

⇒ 해결방안

- DO농도 적정 여부는 SS농도 증가 및 암모니아성질소 원인인지 추가 데이터 분석 필요

○ 제2처리장 A20공정의 문제점 및 AO공정 변환에 따른 실증실험 협조 요청

- 겨울철 처리효율 저하에 따른 생물반응조의 활성화 저하로 BOD 상승

- 겨울철 질산화 과포기로 인한 최종침전지 슬러지 부상으로 SS 농도 증가

⇒ 해결방안

- AO공정 변환 실증실험을 통해 해결방안 검토 (연구원에 협조 요청)

- AO공정 실험을 통한 BOD, SS 효율평가 등을 수행하여 겨울철 대비 탄력적 운영방안 제시

○ 혐기성소화 후 발생되는 소화가스의 황화수소 농도 증가 원인 및 대처방안 요청

- 기존 500 ppm에서 1,800~3,000 ppm으로 높게 발생

- 이에 따른 메탄농도 저하 및 이산화탄소 농도 증가

⇒ 해결방안

- 황화수소 농도 증가 원인을 다방면 분석 검토 (연구원에 협조 요청)

2. 난지물재생센터 공정회의

□ 개요

○ 일  시 :  2015. 2. 27(금) 10:00 ∼ 11:30

○ 장  소 : 난지물재생센터 본관 2층 소회의실

○ 참석자 ┌ 난지센터 : 소장, 과장, 업무담당 주무관 및 현장 반장

├ 연 구 원 : 수도연구부장, 물순환연구과장, 한금석 연구사

└ 자문위원 : 뉴엔텍 류성호박사, 삼천리엔바이오 이영각이사

□ 토의내용

○ 난지물재생센터 수처리계통 문제점 원인 분석

- 생물반응조 포기조 공기공급량 부족으로 인한 질산화효율 저하로 NBOD 상승 문제

- 기존 아연도강관 사용으로 인한 부식 등으로 녹이 발생되어 멤브레인 산기관 막힘 등

⇒ 해결방안 검토

- 아연도강관에 대한 갱생 및 단계적 교체를 통한 송풍량 증가방안 강구

- A2O 공정을 겨울철 및 봄철에는 MLE공정으로 전환하여 운영 등 계절별 탄력적 운영 등

○ 통합반류수 처리 문제점 원인 분석

- 통합반류수 처리시설의 잉여슬러지 과다 발생으로 처리효율 저하

- 통합반류수 및 하수슬러지 병합처리로 인해 총인 농도 상승 등

⇒ 해결방안 검토

- 통합반류수의 잉여슬러지를 별도 농축 후 처리 (기존에는 하수와 병합하여 슬러지 농축)

- 무기응집제 투입시설을 통해 약품 주입방안 강구 등

3. 공정회의 참석 후속대책

□ 중랑물재생센터의 협조 요청사항을 물재생센터와 협력하여 해결방안 제시

□ 향후 물재생센터에서 협조 요청사항이 있을 경우 적극 검토하여 지원  끝.