함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	종로구청장(도시개발과장)
(경유)
제목	광화문역 연결 지하공공보도공사와 관련 상수도 누수방지 조치요구에 대한 회신

1. 도시개발과-1967호(2015.2.25.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 “청진구역 광화문역 연결 지하공공보도 공사”와 관련 하여 인접건물(삼송빌딩) 주변 상수도 누수로 인한 지반침하 등으로 안전사고 우려에 대한 조치요구에 대해 가항과 같이 회신하오며, 아울러 위 공사로 인한 상수도관 안전보호에 대하여 나항 이하 내용을 준수하시어 안전에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 귀청, 시공사, 우리사업소 합동으로 현장조사한 바, 귀 청에서 주장한 지하

공공보도 공사중 발생된 지상 보도균열 및 지반침하는 누수탐지 및 확인

굴착 등을 시행한 바 상수도와는 관련이 없음으로 판단됩니다. 따라서 지하              터널공사장 내 물 유입은 지표면 지하수 및 우수 또는 노후 하수도 등 여러             원인이 있을 수 있음으로 원인을 파악하시어 조치하시기 바라며,

나. 지하 터널공사 진동 및 여굴 기타 등으로 인해 지상의 상수도관(평균심도

H≒1.3~1.4m) 손괴가 우려 되는바, 상수시설물 보호에 협조하여 주시고                  지하 터널공사로 인해 상수도시설물 손괴 발생시에는 즉시 우리사업소에                  연락하여 신속히 복구하여야 하며, 이경우 소요되는 제반 비용은 원인자                 부담으로 하여야 됩니다.

다. 터널공사로 인해 지상 상수도 시설물에 진동이나 하중이 작용하지 않도록            수시점검을 실시하여 미세한 손괴 사항이라도 반드시 원상복구 후 후속             공사가 진행되도록 하여 주시기 바랍니다.

라. 터널공사는 상부 매설지장물의 확인굴착 시행으로 정확한 매설상태 등을             확인 및 사전 안전유무를 확인하여 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기            바랍니다.

마. 기타 지하공공보도 연결공사로 인해 상수도관 안전 보호대책 및 상수도관            부설시 조치사항 등 이행에 철저를 기하여 주시고 이설공사 시행시에는            우리사업소와 협의를 하여 주시기 바랍니다. 끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	전결 03/05 나태산
협조자
시행	시설관리과-5789	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	대시민공개