문서번호	정수시설과-1934
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이광만		代김오열	03/05 임정규
협 조
	행정관리과장			안창수
	정수과장			현인식

2015년 온실가스·에너지 절감 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

영등포아리수정수센타

2015년 온실가스·에너지 절감 추진계획

2015년 부터 CO2 배출권 거래제가 시행됨에 따라 우리센터 온실가스·에너지 감축목표 달성을 위한 추진계획을 수립하여 목표미달성에 따른 배출권 구매 및 과징금 발생 사례가 없도록 만전을 기 하고자 함.

□ 관련근거

- 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조 및 같은 법 시행령 제6조

- 국가 배출권거래제 제1차 계획기간 할당대상업체 지정(환경부고시 제2014-162호)

□ 배출권 할당량 신청(시 → 환경부) : ´14. 10. 14

□ 배출권 할당량 결정 통보(환경부 → 시) : ´14. 12. 1

□ 배출권거래제의 기본개념

- 국가 감축목표 달성을 위해 환경부에서 업종/업체별로 배출권을 할당해주고 각 업체별

(우리시는 폐기물 부문) 감축을 추진하여 목표 달성

- 여유분 또는 부족분은 타 업체와 거래를 통해 할당량 달성

※ 할당량 미달성시 1tonCO2 당 최대 10만원 과징금 부과(법 제33조)

□ 온실가스 감축 목표

❍ 온실가스 배출량 및 배출권거래제 1차 계획기간(’15~17년) 할당량

(별첨1)

(단위 : CO2ton)

구분	2014년 실적	1차 계획기간 할당량
		2015년	2016년	2017년
인정량	30,078	32,742	32,926	33,111
할당량	28,680	29,362	28,531	28,014

□ 2015년 에너지 절감 목표

구분	2013년	2014년	2015년	증감
생산원단위(KWH/㎥)	0.408	0.406	0.404	감 0.002
전력사용량(천KWH)	65,563	64,403	63,438	감 965
생산량(천㎥)	160,499	158,753	157,025	감 1,727

□ 절감 추진방향

❍ ‘15년 절감목표 :                               (단위:CO2 ton)

2014 목표량	2014 실적	➔	2015 예상량	2015 목표	절감율
28,680	30,078		29,777	29,362	1.4%

❍ 주요 추진계획

- 취․송수펌프의 최대 효율점에서 운전

- 역률 95%이상 유지

- 노후 취수펌프 및 저효율 생산시설 성능개선

- 냉․난방 기준온도 유지 및 불필요한 냉․난방기구 사용 지양

- 최대전력(피크치)관리 철저 이행

- 에너지지킴이의 적극적인 활동 유도

- 에너지 감축설비 개선 내용

대 상	현재상태	개선내용	추진기간	소요예산 (천원)
취수펌프	노후로 인한 효율저하	고효율 펌프 4대 교체	2015년 ~2016	1,900,000
조명기구	형광등, 메탈등	LED 전등으로 교체	2015년	148,597

- 절감 예상량 : 716(CO2 ton)

취수펌프 개량	조명등개량, 태양광, 지열이용	기타
685 - 절감량 : 2,978MWh ( 펌 프 : 970kW 2대 → 800kW 2대 (170KW*2대*180일*24h)	23 - 절감량 : 394.5MWh (조명등 3,500KWH, 태양광 328,000KWH 지열 63,000KWH)	8 - 도시가스, 차량 등 효율적 운용 - 공건물건물 에너지 절약

- 회수펌프 최적운영

• 회수유량의 재활용으로 원수비 및 에너지 절감

• 회수펌프 가동수위를 최적의 상태로 유지(LWL=2.15m, HWL=5.1m)

- 저압 모타펌프 효율적 운전

• 배슬러지지 최적운영에 따른 에너지 절감

• 응집기 수질 및 생산량에 의한 인버터에 “G"값 자동운전 운영․관리

- 침전지 청소 및 수리시 상징수 재활용에 따른 원수비 및 에너지 절감

• 수중펌프(30HP-10㎥/min) 활용 침전지 상징수 재 활용

❍ 공공건물 에너지절약 생활화

- 적정 실내온도 준수

• 겨울철(난방온도 제한) 난방설비 가동시 평균 18℃이하로 실내온도 유지

• 개인난방기 사용 금지 : 근무시간(월~금, 09:00~18:00) 중에는 개인

난방기 사용 금지

- 조명사용 제한

•불필요한 조명 소등, 홍보전광판 등 심야(23:00~익일 일출시)에는 소등

❍ 전력수급 위기단계별 조치 사항

- 주의·경계 단계(예비전력 100~300만kW 미만): 난방기 가동중지 및    자율절전(별첨 2)

- 본관 및 현장 사무실 냉․난방기 기준온도 설정 에너지 절약 생활화

- 점심시간 냉․난방 조명시설 소등 및 사무관리 개인PC 절전모드 설정

- 외등 점․소등 시간 관리철저 및 격등제 시행(50%이하 유지)

- 일출․몰 시간에 의한 자동 점․소등시간 설정 제어

- 조명시설 절전 및 소등실시

❍ 최대수요전력 관리

- 상시 수요예측으로 배수지 수위를 적정수준으로 유지하여 돌발 사고시에도

모타펌프 운전대수를 초과하지 않도록 운영

- 피크치 초과 경보 설정으로 첨두부하시 피크제어를 억제

• 제어실 피크치 초과 경보시 피크제어 분담 운영

• 주․야 시간대 송수펌프 가동시 회수 및 역세펌프 동시가동 지양

❍ 에너지 지킴이 활동 활성화

소 속	에너지 지킴이	활동 범위	비고
정 수 과	생산책임자, 유은주	제어실, 실험실,탈수기동 등 운영분야
정수시설과	양묘식,이광만, 김익동	송수펌프 효율 및 전력설비 관리	정수장 외곽 및 공동구 조명
행정관리과	황인창, 최장균	본관, 정문 냉․난방, 조명등

- 청사 녹색 생활 10대 실천 수칙 생활화(첨부 3)

□ 기타 행정사항

❍ 온실가스·에너지 배출량 월별 실적보고(본청, 본부)

첨부 : 1. 배출권할당량 통보서 1부

2. 단계별 전력수급위기대응 계획 1부.

3. 청사 녹색생활 10대 실천 수칙.   끝.