문서번호	정수과-1052
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	03/05 이태일
협조

염소가스 안전점검 일지

2015. 03.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 03월 04일(수요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염 소 저 장	저장실 온도(℃)			20	20	20
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.53	0.54	0.53
	긴급차단장치			이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비 (워터챔프 및 인젝터)	중(후) 워터챔프 진공상태(Mpa)			0.05(0.056)	0.05(0.056)	0.05(0.056)
	가스 누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.53	0.54	0.53
	인젝터 운전상태			가동중지	가동중지	가동중지
	인젝터 진공압(Mpa)			운휴중(예비)	운휴중(예비)	운휴중(예비)
중 화 설 비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상	정 상
기 타	인화물질 및 소화시설			이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태			이상없음	이상없음	이상없음
	중, 후 염소 워터챔프 작동상태			작동, 작동	작동, 작동	작동, 작동
	중, 후 염소 워터챔프 전류값(A)			20, 31	20, 30	20, 31
용 기 관 리 (총41병)	사 용	9 병	A 측	12, 344, 43, 40, 36, 350, 42, 03, 14
	예 비	9 병	B 측	41, 15, 354, 356, 30, 334, 46, 13, 353
	재 고	0 병	A 측
		0 병	B 측
	공용기	13 병	A 측	20,360,19,80,348,347,336,337,341,11,21,39,5
		10 병	B 측	340,10,9,2,346,37,351,6,343,358
시설 정비 및 특기 사항	■ 워터챔프 점검 - 점검업체 : ㈜동방수기 최장용 외1명 - 점검결과 : 가동상태 이상없음, 전(중,후)염소 워터챔프 오일보충(첨부참조) 전염소 워터챔프 가스공급배관(호스) 일부 손상 교체 예정 ■ 관말 수도꼭지 수질검사 - 잔류염소 측정 5개지점 - 측정결과 적정유지(0.19~0.27mg/L)
점 검 자	윤현진, 조평대

끝.