복    명    서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	정호영	김홍기	03/05 이남재

주유취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 3. 5.

보고자 : 소방경 김홍기 / 교.정호영

복       명       내       용

확인일시

2015. 3. 5(목) 11:30~13:30

건   명

주유취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과보고 (개봉주유소)

내용

1. 민원유기 제1088호(2015. 3. 4)와 관련입니다.

2. 주유취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고

합니다.

가. 현  황

상호[설치자]	위치	변경 내용	비 고
개봉주유소 [김상경외3인]	구로구 고척로 115 (개봉동 92-3)	고정식 2복식 주유기 1기 철거 고정식 4복식 주유기 2기 철거 고정식 4복식(셀프)주유기 2기 설치 및 배관공사

나. 확인결과 : 서류검토 및 현지 확인한 바 위험물안전관리법 시행규칙

제20조(완공검사의 신청) 및 동법 시행규칙 제37조(주유취급소의 기준)

[별표13]「주유취급소의 위치･구조 및 설비의 기준」에 적합하므로

완공검사필증을 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고