문서번호	정수시설과-812
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김상훈		남효돈	03/05 유성종
협 조
	주무관			김희수

2015년 암사아리수정수센터

전력료 절감계획

2015. 3.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

2015년 암사아리수정수센터 전력료 절감계획

우리 정수센터의 전력료 절감을 위해 전기요금이 비싼시간대 생산량 조절, 노후설비 성능개선 및 지열 에너지 활용 등 정수센터 전력료 절감 추진 계획을 보고 드림

Ⅰ		현황 및 절감 목표

가. 추진배경

○ 시간대별 차등요금 적용에 따른 효율적 설비운영 필요

- 경부하 시간대 64.3원, 중간부하 시간대 106원, 최대부하 시간대 163.8원

☞ 최대부하 시간대가 경부하 시간대보다 약 2.55배 더 비쌈

○ 고도처리시설 준공에 따른 전력사용 증가

- 전력피크(2014년 12월, 19,040kW)의 증가로 기본요금의 상승

- 중계펌프 가동으로 전력량 증가

○ 전기요금 할인율 감소에 따른 전년대비 전력료 증가

- ‘12.11월 인상시 요금의 15%할인 후 6개월마다 2.5%씩 삭감

○ 전기요금 절감을 위한 절감 목표 설정 및 실행방안 필요

나. 전력료 집행 및 예산현황

구 분	2014년 집행	2015년 예산	비고
암사정수센터	12,642,986,300원	14,287,778,000원	약 13% 증가

다. 절감목표

○ 취․송수펌프 효율적 운영에 따른 전력료 절감 : 125,000천원

○ 노후 조명설비 교체 : 1,762천원

○ 지열에너지 활용에 의한 전기사용량 절감 : 7,210천원

Ⅱ		2014년도 전력료 집행분석

가. 정수생산 및 전력사용 현황

○ 2013년보다 정수생산량은 0.07% 증가, 전기사용량은 1.8% 증가, 전기요금은 14.1% 증가

구분	2013년도			2014년도
	전기사용량 (MWh)	전기요금 (백만원)	정수생산량 (천㎥)	전기사용량(MWh)	전기요금 (백만원)	정수생산량 (천㎥)
암사	121,116	11,078	418,039	123,310	12,643	418,344

나. 시간대별 부하관리

○ 최대부하 시간대 8.1% 절감, 중간부하 시간대 4.4%절감

구분	일정 운영시(kWh)	2014년도 실적(kWh)
합계	123,309,629	123,309,629
경부하	61,654,814	65,175,215
중간부하	39,582,390	37,853,593
최대부하	22,072,425	20,280,821

다. 2014년 전력사용량 및 사용요금 절감실적

구분	전력절감량(kWh)	절감액(원/년)	비고
합계	480,634	49,024,668
노후펌프 교체	414,720	42,301,440	펌프 3대 개선
지열에너지 생산	65,914	6,723,228

Ⅲ		2015년도 세부 추진계획

가. 정수지 활용 시간대별 부하관리

○ 경부하시간대에 정수지를 활용 수돗물을 최대한 생산 비축

- 최대부하 시간대는 비축된 물을 공급하여 수돗물 생산․공급 최소화

○ 탈수설비 가동 및 여과지 역세척 등은 요금이 저렴한 심야시간 실시

○ 최대부하 시간대 전기사용량을 15%이상 절감 추진

나. 피크전력(최대수요전력) 관리

○ 피크전력은 기본요금의 적용전력으로 피크전력 상승시 1년간인상 적용

○ 고도정수처리시설 준공 등으로 전력설비가 늘어나 피크전력 상승예상

- 전력설비 동시 가동 지양 및 지속적인 부하관리로 피크전력 상승 최소화

○ 피크전력 현황 : 19,040kW(2014년 12월)

다. 노후설비 개선 및 지열에너지 활용 계획내역

구분	소요예산 (백만원)	전력절감량 (kWh)	절감액 (원/년)	비고
합계	1,823	1,318,480	134,554,960
노후펌프 4대 정비	1,723	1,231,200	125,582,400	펌프 3대 개선
노후 조명설비 교체	100	17,280	1,762,560	고용량 조명시설 80등 LED 조명 교체
지열에너지 생산		70,000	7,210,000	지열에너지를 이용한 냉난방, 조명 등 전기시설 사용

Ⅳ		행정사항

○ 노후설비 성능개선 사업 조기 추진 및 에너지 지킴이 운영

○ 매월 동력비 집행내역 보고시 부하관리 실적(별첨 양식 참조) 보고

붙임 1. 시간대별 전력사용 보고양식  끝.