문서번호	시설관리과-5771
결재일자	2015.3.5.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이생기		채재일	03/05 나태산
협조

광화문역 연결 지하공공보도공사와 관련 상수도 누수방지 조치 요청에 따른 현장조사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03.

중부수도사업소

(시설관리과)

	명에 의하여 종로구 지역 업무수행중 종로구청에서 광화문역 연결 지하보도 공사와 관련 상수도 누수방지 조치 요청에 따라 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.
보고자 : 지방시설주사보 성 명 : 이생기

▣ 공문접수 민원내용 및 현황

1. 공문 내용 : 광화문 연결 지하공공보도 공사와 관련 인접건물(삼송빌딩, 종로구

청진동184-1) 소유자로부터 보도침하에 대한 대책요구 사항으로 종로

구청에서 상수도 누수로 인한 지반침하 등 안전사고 우려가 있으니                        조속히 보도침하에 대한 안전사고 대책마련 요구.

(도시개발과-1967호(2015.2.25))

2. 광화문 지하공공보도 설치공사 현황

가. 공사명 : 청진지구 도시환경정비사업 관련 광화문역 지하공공보도 공사

나. 시행기관 : 종로구청 도시개발과

다. 시공사 : 대림산업(주)

라. 감리단 : ㈜새길이엔시

마. 공사규모

1) 굴착개요

- 비굴착식

․ 굴착규모 : 지하공공보도 폭(B) 8.30m, 높이(H) 6.30m, 연장(L) 274.5m

․ 굴착방법 : 비개착 터널공법(DSM)

- 개 착 식

․ 굴착규모 : 폭(B) 11.50m, 높이(H) 14.20m, 연장(L) 23.90m

․ 출입구 2개, EV(15인승) 1개소, ESC(24.0m) 1개소

․ 굴착방법 : 개착

3. 상수도 관로 현황(2열관)

- D=150mm(1988/DCIP), 평균심도 H≒1.3m

- D=150mm(1988/DCIP), 평균심도 H≒1.4m

▣ 보고내용

가. 현장조사 일시 : 2015.3.2.(14:00)

나. 현장조사 참석자

1) 우리사업소 참석자 : 팀장 채재일 등 10명

- 누수복구 : 담당 이유찬, 누수복구 감리 손진곤

- 지역업무 담당 : 담당 이생기외 1명, 급수공사 감리 임덕수

- 직반장 : 윤석환외 1명

- 옥외누수탐지 : 반장 김종열외 1명

2) 공사시행(종로구청) 참석자 : 담당 김상현

3) 시공사 참석자 : 윤홍균(현장대리인), 허중구(토목)

다. 현장조사 내용

1) 삼송빌딩앞 보도부분에 지반침하에 따른 보도균열이 발생되어 있고, 지하공공보도            구조물에는 물이 유입되는 부분이 보임.

- 시공사(대림산업) 주장내용

․ 지하보도 터널내 상수도 및 하수도 등 유입 추정으로 지반침하 사항을 종로구청에                보고.

․ DSM(터널공법)은 여굴발생이 최소 발생됨

․ 3.2(월) 이전에는 물 유입양이 다량이었으나 지금은 많이 줄었음.                         ․ 상부토질은 점토질 및 모래가 섞인 사질토라고 함.

․ 상부 하수도(별첨#4 사진참조)구간이 많이 노후화 되어 있고 부분적으로 파단,              틈새, 퇴적물이 쌓여 하수도가 막혀 있는걸로 보임.(CCTV 등 확인)

- 종로구청 주장내용

․ 추후 노후 하수도관(#4사진참조)은 개량예정으로 있음.(보도침하 구간과 동일구간)

- 우리사업소 주장내용

․ DSM(터널공사) 여굴발생이 있을수 있음.

․ 터널공사로 상부 토질 진동가능으로 인한 상부지장물 파손발생 가능성이 있음.

․ 지반침하 근본적인 발생 원인은 지하공공보도 터널공사 가능성 있음.

․ 최근 주변에 광화문 KT사옥 등 대형 B/D 공사에 따른 토사유실로 토사이동에               따른 영향이 있을수 있음.

․ 물이 유입되었다면 시공사 및 구청측은 지상부 확인굴착 등 원인을 파악하여야 함.

․ 하수도 및 우수 기타 지표면 지하수는 상부 약 6m이상의 지표면에서 토사구간을            거쳐 하부에서는 맑은물로 됨으로 맑은 물이라고 모두 수돗물은 아님.

․ 노후된 하수도 및 지하수 등 근본적인 원인파악을 위해 종로구청 관리하에 시공사

측에서 굴착시행을 하여야 함.

․ 삼송빌딩 앞 보도균열은(별첨#1 사진참조) 상수도 누수시 발생되는 현상이 아님.

․ 상수도 누수일 경우 수압에 의한 지속적 상시 누수로 지표상에 침하속도가 급속히           진행 되는바, 지하 누수량이 많이 발생되었다 줄은 현상은 지표면 지하수 및 우수            또는 노후 하수관 누수에 따른 자연압으로 흐르는 누수 가능성이 있음.

라. 상수도 누수 유무를 확인하기 위해 옥외탐지 요청한 사항은 누수복구 확인굴착 및           옥외 누수탐지결과 누수징후 없음으로 확인됨.

1) 옥외 누수탐지 요청 : 2014.12.22.(시설관리과-34384)

- 여러회(5회) 누수탐지결과 누수징후 없음.

- 청진동217-4(2015.15)는 지하누수 탐지에 따른 누수복구 확인굴착(‘15.1.5) 결과             누수없음.

마. 현장에서 시공사 및 종로구청 담당자에게 삼송빌딩 앞 지하공공보도 터널공사중 발생된         지표면(지반침하 및 보도균열)은 상수도관 누수로 인한 발생이 아닌걸로 판단되기에, 위         원인파악은 종로구청(도시개발과)의 관리하에 시공사측에서 파악을 하여야 함을 설명함.

▣ 처리의견

가. 위 같은 사항으로 판단한바, 지반침하 및 보도균열이 상수도시설물 원인이 아님으로

아래와 같은 내용으로 회신하고자 함.

첨부 : 1) 현장조사 사진 및 위치도 1부.

2) 누수탐지 결과 보고서 및 누수복구 완료보고서(별도첨부) 1부.

3) 회신내용 1부.  끝.

-----   회 신 내 용  ------

1. 도시개발과-1967호(2015.2.25.)와 관련 귀 청(과)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 위 호와 관련하여 “청진구역 광화문역 연결 지하공공보도 공사”와 관련 인접건물(삼송빌딩) 주변 상수도 누수로 인한 지반침하 등으로 안전사고 우려에 대한 조치요구에 대해 가항과 같이 회신하오며, 아울러 위 공사로 인한 상수도관 안전보호를 위하여 나항 이하 내용을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다.

가. 귀청, 시공사, 우리사업소 합동으로 현장조사한 바, 귀 청에서 주장한 지하공공보도           공사중 발생된 지상 보도균열 및 지반침하는 상수도와는 관련이 없는것으로 판단됩니          다 따라서 지하 터널공사장 내 물 유입은 지표면 지하수 및 우수 또는 노후하수도 누          수 등  여러 원인이 있을수 있음으로 원인을 파악하시어 조치하시기 바라며

나. 지하 터널공사 진동 및 여굴 기타 등으로 인해 지상의 상수도관(평균심도H≒1.3~1.4m)

손괴가 우려 되는바, 상수도관 보호에 협조하여 주시고 지하 터널공사로 인해 상수도         시설물 손괴 발생시에는 즉시 우리사업소에 연락하여 신속히 복구하여야 하며, 이 경우         소요되는 제반 비용은 원인자 부담으로 하여야 됩니다.

다. 터널공사로 인해 지상 상수도 시설물에 진동이나 하중이 작용하지 않도록 수시점검을     실시 미세한 손괴 사항이라도 반드시 원상복구 후 후속 공사가 진행되도록 하여 주시기     바랍니다.

라. 터널공사는 상부 매설지장물의 확인굴착 시행으로 정확한 매설상태 등을 확인 및 사전     안전유무를 확인하여 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

마. 기타 지하공공보도 연결공사로 인해 상수도관안전 보호대책 및 상수도관 부설시 조치     사항 등 이행에 철저를 기하여 주시고 이설공사 시행시에는 우리사업소와 이설협의를     하여 주시기 바랍니다.  끝.