문서번호	급수운영과-3774
결재일자	2015.3.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
손현정		이경희	03/06 장시명
협조

상수도 공급가능 여부에 대한 질의 검토 보고

(서울대학교 연구공원내‘삼성전자 서울대연구소’신축공사 관련)

2015. 03.

남부수도사업소

급수운영과

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 관악구 봉천동 산 ***** 서울대학교 연구단지내 신축공사 계획에 따른 상수도 공급가능 여부에 대한 질의에 대해 아래와 같이 검토후 보고합니다.

2015. 02.

보고자   직 : 지방시설서기

성 명 : 손 현 정

남부수도사업소장 귀하

Ⅰ		현 황

○ 접수현황

- 제    목 : ‘삼성전자 서울대연구소’ 신축공사 상수도 공급가능 여부에 대한 질의

- 문서번호 : 제15-0113호(2015.02.26.)

- 회 사 명 : ****************

○ 대지위치 : 서울시 관악구 봉천동 산 *****, 서울대학교 후문 연구공원 내

○ 건 축 주 : *******

○ 건축규모 : 지하4층/지상10층

○ 용   도 : 교육연구시설(연구소)

○ 연 면 적 : 41,709.52 ㎡

○ 문의 사항

1) 상수도 공급가능여부  2) 인입위치   3) 대략적인 수압

4) 상수도 분담금(분담금 산정방법)

Ⅱ		조사내용

○ GIS 위치도

○ 보고내용

- 급 수 수 계 : 낙성대배수지(표고:70m)

- 분기점 표고 : 60~62m

- 신축지 표고 : 93m

- 기존수전 분기점 수압

‣ 낙성대배수지 수계 : 1.5㎏f/㎠(계량기 D=200㎜×1수전 해당)

- 급수계통도 및 수도계량기 설치현황

‣ 낙성대배수지 ⇨ 배수관 D=400㎜ ⇨ 인입관 D=200㎜

∣ (D=200㎜×1수전 : 서울대학교 연구공원 단지내 전체 공급)

- 신축건물 구경검토 : 적정구경은 D=100㎜ 임

○ 문의사항

1) 상수도 공급가능여부

; 서울대학교 후문 연구 단지에는 인입급수관 D=200㎜로 급수 공급중에 있으며,

별도로 급수공사를 신청할 경우 급수협의조건 이행시 급수공급 가능

2) 인입위치

; ①기존 D=200mm 수전 사용시 서울대학교측과 급수공급 협의

②별도 수도계량기 신청시 서울대학교 후문(교수아파트입구)에서 도로와 접한             대지경계선으로부터 3m 이내의 공지상

3) 수압 : 수도계량기 설치 위치상 1.5㎏f/㎠

4) 상수도 분담금(분담금 산정방법)

;①기존 수도계량기 사용시(D=200㎜×1수전) : 급수공사비 미부과

‣ 근거 : 연구단지내 건축물(31개동) 총연면적 196,095㎡(2015. 1월기준)과 신축 연면적을 합산하여 시간당출수량을 산출한 결과 1,019.16㎥/hr로 조례 구경별 출수량표에 의거 적정구경임.

( 출처 : 서울대학교 시설지원과 *** )

구 경 별	150㎜	200㎜	250㎜
시간당출수량(㎥/hr)	563	1,200	2,160

②별도 수도계량기 설치 요청시  : 급수공사비 부과

‣ 급수공사비 = 정액공사비 + 원인자부담금 = 73,341,470원

┌정액공사비=1,610,000원+(41,709.52㎡-500)×1,100원=45,330,470원

└원인자부담금=28,011,000원(D=100㎜ 경우)

Ⅱ		조치 의견

○ 상기와 같은 내용으로 급수가능함을 회신코자합니다.

따로붙임 : 1. 접수문서 1부

2. 급수협의 조건 1부

3. 서울대학교 후문 연구단지 건축물 현황 1부.  끝.