문서번호	기전과-1895
결재일자	2015.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
김현기		03/06 김대진
협 조

위례터널 기전시설물 종합시운전(2차) 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

서울특별시 동부도로사업소

(기 전 과)

위례터널 기전시설물 종합시운전(2차) 결과보고

위례터널 기전시설물에 대하여 2차 종합시운전 점검을 실시하고

그 결과를 보고 함

□ 위례터널 시설현황

○ 규모 : 터널(왕복 4차로) 연장 2,362M(서울 1,406M, 성남 956M)

○ 주요 기전시설

- 조명시설 : LED등 2,312조

- 영상감시설비 : CCTV 32대, 영상유고, 원격제어시스템

- 제연설비 : 20대(제트팬), 비상발전기 : 2대(750Kw, 660Kw)

- 배수설비 : 수중펌프 11대 (집수정 3개소 - 지하수처리1, 우수처리2)

□ 종합시운전(2차) 개요

○ 점검일시 : 2015. 3. 5. 14:00~17:00

○ 주요점검내용

- 한전 정전시 기설설비 동작상태(비상발전기, UPS, 비상등)

- 정전시 비상발전기 부하시험(제연설비 가동) 등

○ 점 검 자

- 사업소(보수반등 6명), 발주처, 시공사(제작사 포함)

□ 점검결과 및 조치계획

○ 점검결과

- 부전기실 제트팬 5호기(판넬Y05) 수동 조작 안됨(전원투입 안됨)

- 주전기실 흡․배기휀 스위치 작동시 과부하 트립

- 주․부 발전기실 발전기 가동시 발전기실내 연기배출 불량

○ 조치계획

- 시행사(LH)에 적출사항 점검․정비요청 통보. 끝