길동중블록 공급량 분석 보고(2월)

등록번호	시설관리과-3635

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/06 남정열

길동중블록(암사수계)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	391,719	71,648	8	81	4	35	166
2015년	384,646	71,849	10	159	3	92	210
전년대비 증 ․ 감	-7,073	201	2	78	-1	57	44

○ 공급량 증․감 현황

구 분	공급량(㎥)			증 ․ 감 량(㎥)		증 ․ 감 율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,926,916	3,206,023	2,841,428	-85,488	-364,595	-2.92	-11.37
1일 평균공급량	104,533	103,420	101,479	-3,054	-1,941	-2.92	-1.88

※ 최근 3년간 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013년	96.82	87.70	102.15	90.39	107.35	104.63	102.38	96.10	98.54	100.79	100.31	90.39	84.58
2014년	93.60	79.48	96.65	94.78	109.72	103.01	105.87	91.42	92.18	91.78	92.80	84.03	83.36
증 ․ 감	-3.22	-8.22	-5.50	4.39	2.37	-1.62	3.49	-4.68	-6.36	-9.01	-7.51	-6.36	-1.22

□ 2월 공급량 증․감 원인분석

○ 2015.2월 공급량은 2,841천㎥으로 전년 동월대비 -85천㎥ 감소 하였으며,

1일 평균 공급량은 –3,054㎥ 감소 하였음.

2015.2월 전년 동월대비 증감율은 –2.92% 감소함.

○ 공급량 증감 요소 분석

- 인구수 : 감 7,073명

- 수전수 : 증 201수전

○ 공급량 감소대책 추진사항

- 블록 누수탐지 시행에 따른 공급량 감소

ㆍ 강동구 상일동 309-2외 2개소 누수복구 시행

ㆍ 누수방지량 : 92㎥/일

○ 향후계획

- 일일 공급량 분석 및 관리강화

ㆍ 중블록 일일 공급량에 대하여 전년 대비 증ㆍ감 원인분석

ㆍ 유량감시시스템을 통한 일일 유입량과 유출량을 지속적으로 감시

ㆍ 공급량 격증･격감 원인을 규명하여 신속히 조치

ㆍ 주기적인 유량계 점검 및 취약지역 누수탐지 실시

ㆍ 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인