		송파소방서
수신	삼성물산(주)
(경유)
제목	소화전 사용불가 공사에 대한 회신(932정거장 배명사거리 소화전 관련)

1. 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 삼지919 2015-1150(2015.3.6.)호“932정거장 지중소화전 일시 사용불가 건 협의”에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

소화전 관리번호	현 위치	승인 조건
400199 (지하식)	배명사거리 도로변	국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 본 소화전은 상시 사용 가능토록 유지관리 해야하는 바 복공판 상부에는 재난발생시 소화전 사용이 언제나 가능토록 개방 및 개폐가 가능한 개방장치(소화전 뚜껑)를 설치하시고, 기존 소화전 맨홀과 동일하게 누구나 소화전임을 알 수 있는 표시(표식)를 하여주시기 바랍니다 - 또한, 공사 완료 시 원상태로의 복구 또는 개발 구간 신설 소화전 적법 설치를 바랍니다

3. 기타사항

가. 귀 현장에서 요청한 소화전 이설 공사는 원인자 부담이며, 아래 사항을 조건으로 협의 회신합니다.

[공사 조건]

1) 소방기본법 제10조, 동법 시행규칙 제6조 동규칙 별표3(소방용수시설의 설치 기준)에 적합하게 시공할 것

2) 소화전과 제수변은 인도에 설치(제수변은 소화전 반경 1m 이내)

3) 소화전 사용에 지장이 없도록 지장물(휀스, 가로등, 가로수 등) 설치 예정지로부터 일정간격 이격

4) 공사 전,중,후 사진촬영 및 공사 완료 후 송파소방서 재난관리과에 이설 완료 공문서 제출(☎431-4101)

5) 소화전 관련 공사는 상수도관련 면허 소지 업체로부터 시공

나. 공사현장 안전관리자는 반드시 상주하여 화기취급, 가연성물질 관리감독, 용접 용단작업 시 소화기 비치, 굴착공사 시 가스배관의 방호 조치 등을 확인하여 화재 및 안전사고를 사전에 방지 하시기 바랍니다.

붙 임 소화전 위치도 1부.  끝.

							송파소방서장
★담당자							김정길			대응총괄팀장					장형덕					재난관리과장					03/06 허병일
협조자
시행			재난관리과-1843									(						)		접수											(						)
우	138-120					서울 송파구 오금로 51길 56(마천동 29-1)															/
전화		02)4003-4101						/전송			02)431-6119					/	0342jesus@seoul.go.kr												/	부분공개(6)