이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤철	김기돈	03/09 이광수

	명에 의하여 이상수전(지침비정상)에 대하여 현장조사후 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2015.3.6.
보 고 자 : 7급 성명 : 윤철

보       고       내       용

일  시

2015.3.5.

건  명

이상수전 현장조사보고(지침비정상)

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
*******************	***	********	********	**	**	**********

2. 조사내용

- 위 수전은 3세대 3수전의 주계량기로 정례검침시 만단위 침비 근무보고 사항임

- 세대총사용량(3수전) 61㎥로 세대 및 주계량기 누수없으며, 주계량기 1년 평균 59㎥를 사용하는 다세대 주택임

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고
2015.3.5	현장확인		13265	73	환산사용량(10일사용)
2015.2.23	정례검침	25	13253	61	만단위 비정상
2014.12.23	정례검침	10	3192	67
2014.10.23	정례검침	10	3125	63
2014.08.23	정례검침	10	3062	40

지침비정상 (사진)

4. 조사자 의견

-  상기 수전은 조사결과 누수 등 격증사유가 없는며, 20㎜ 시간당 출수량(2.437)로 61일 사용량을 환산하면 최대출수량이 3,567로  만단위지침 비정상 계량기로  판단,  3월납기 사용량 61㎥로 부과하고 이상 수도계량기를 조속히 교체요구하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고