문서번호	기획관리과-2170
결재일자	2015.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기획관리과장	데이터센터소장
안재순	이강옥	03/09 이계헌

항온항습기 실외기 교체완료 보고

2015. 3

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

항온항습기 실외기 교체완료 보고

우리 센터 시스템실이 요구하는 온습도조건 유지를 위해 설치 가동중인 항온항습기 중 하자 발생한 실외기에 대하여 교체완료 보고함.

Ⅰ		실외기 교체대상장비 현황

기번	설치장소	냉동능력	냉방능력	설치년월	구매방법	납품업체
03-03	3층 B-Zone	30RT	90,720kcal/h	2013.10
03-04	3층 B-Zone	30RT	90,720kcal/h	2013.10
03-05	3층 B-Zone	30RT	90,720kcal/h	2014.11	조달구매	(주)에이알
03-06	3층 B-Zone	30RT	90,720kcal/h	2014.11
B1-1	UPS실	20RT	60,500kcal/h	2014.11

Ⅱ		교체경과

❍ 2014.12.31  냉매누설 확인 및 납품업체에 점검 및 조치 요청

- 냉매누설 항온항습기 및 누설부위 : 3-4호기 실외기(#1)

❍ 2015.01.16  납품업체 점검 및 냉매누설 확인

- 누설원인 : 동코일과 비교하여 상대적으로 취약한 알루미늄코일을 실외기 응축코일로 사용에 따른 하자발생임.

※ 납품제품은 조달규격서에 응축코일 재질에 대하여 명시적으로 규정하지 않음

❍ 2015.02.05  항온항습기 실외기 교체결정 통보

- 냉매가 누설된 3-4호기의 실외기 포함 2013년 이후 납품된 알루미늄코일 적용한 자사 항온항습기의 실외기 전체(5대)에 대한 교체결정 및 일정 통보

Ⅲ		항온항습기 실외기 교체

❍ 교체기간 : 2015. 2. 9 ~ 2. 24

❍ 세부교체일정

장비번호	장비반입	교 체	가 동	비 고
03-03	02.09	02.09~02.10	02.10
03-04	02.09	02.10	02.10	냉매 누설발생
03-05	02.09	02.10	02.10
03-06	02.09	02.10	02.10
B1-1	02.23	02.23~02.24	02.24

❍ 교체방법

- 교체로 인한 가동중단에 따른 주변 항온항습기의 부하가 최소화가 되도록 1대씩 순차적으로 교체 실시

- 교체대상 주변의 다른 항온항습기 온습도조건을 상향 조정하여 교체대상 장비 담당구역의 온습도를 유지하는 방향으로 추진

Ⅳ		교체결과 점검

❍ 점검일자 : 2015.02.24,  2015.03.11 (2일간)

❍ 점검방법

- 유지보수 용역업체 정기점검시 교체후 이상여부 점검

- 장비 납품업체 교체완료 최종점검

❍ 점검결과

- 유지보수용역업체 : 이상없음 (세부점검결과 : 붙임 점검기록부 참조)

- 납품업체 : 이상없음 (세부점검결과 : 붙임 점검보고서 참조)

붙임 : 1. 항온항습기 점검기록부 1부

붙임 : 2. 항온항습기 점검보고서 1부

붙임 : 3. 교체사진 1부.  끝.