	강서소방서
수신	방화삼성아파트 입주자대표(관리소장,소방안전관리자) 귀하 [157-846 강서구 방화대로34길 113(방화동)]
(경유)
제목	시정보완명령(방화삼성아파트)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 방화대로34길 113(방화동)에 대한 소방시설 자체점검【오리엔트방재(주) (2015.1.21.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 27일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
방화 삼성아파트	1. 소화설비 스프링클러 ○ B1층 프리액션밸브(2번) 연동안됨(선로단선으로 출력전압 안나옴) - 보수요함 ○ 프리액션밸브 1구역 1차측 탬퍼스위치 불량(150A) - 교체요함 ○ MCC판넬 스프링클러 보조펌프 ON 스위치 불량 - 교체요함	NFSC 103	2015. 3. 27.
	2. 경보설비 자동화재탐지설비 ○ 11라인, 12~13라인 E/V감지기 동작 안됨(선로단선) - 보수요함 ○ 12~13라인 6층 발신기셋 불량 - 교체요함 ○ 9~10라인 11층 계단감지기 감지부 불량 - 교체요함 ○ B1층 3번 발신기 지구경종불량 - 교체요함	NFSC 203
	3. 기타설비 지하주차장 방화셔터 ○ 방화셔터 전체 전원 OFF 상태 – 전원투입 조치요함 ○ 방화셔터 5~6라인 입구 수동기동 불량 - 보수요함 ○ 방화셔터 7~8라인 입구 동작은 되나 상부에 걸려 하강 불량 - 보수요함 ○ 1번구역(3~4라인), 감지기 동작시 수신반 확인 안됨 연동․수동기동 안됨(폐쇄기 불량) - 조치요함 ○ 2번구역(5~6라인) 감지기 동작시 수신반 확인 안됨 연동 안됨(폐쇄기 불량) - 조치요함 ○ 3번구역(7~8라인) 감지기 동작시 수신반 확인 안됨 연동,수동기동 안됨(폐쇄기 불량), 방화셔터 레일 불량 - 조치요함 ○ 4번구역(9~10라인) 연동, 수동기동 안됨(폐쇄기 불량) - 조치요함 ○ 5번구역(12~13라인) 감지기 동작시 수신반 확인 안됨, 연동 안됨(폐쇄기 불량) - 조치요함	국토해양부고시, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 03/09 김경근
협조자
시행	예방과-3488	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개