	강서소방서
수신	중앙빌딩 건물주(소방안전관리자) 귀하 [157-852 강서구 방화동로 56(방화동)]
(경유)
제목	시정보완명령(중앙빌딩)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 방화동로 56(방화동)에 대한 소방시설 자체점검【(주)대영하이텍(2015.1.13.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 20일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
중앙빌딩	<소화설비> .2층 이미영산부인과 수술실 내 가압식소화기는 축압식으로 교체 요함(1개) - 소화기 교체 요함 .전층 소화전 펌프기동확인램프 선로 단선 - 선로 보수 요함 .3층 계단 소화전의 펌프기동램프 AC220V로 교체 요함 - 기동램프 교체 요함 .1층 계단 소화전의 펌프기동램프 AC220V로 교체 요함 - 기동램프 교체 요함 .지하1층 옥내소화전 주펌프의 릴리프밸브 불량(10K) - 릴리프밸브 교체 요함 .지하1층 옥내소화전 압력챔버내 공기압 셋팅 불량으로 소화전 방수하여 자동기동시 펌프 기동/정지 반복됨(펌프실내 배수설비 또는 배수배관이 없어 조치 불가) - 압력챔버 셋팅 요함 .지하1층 옥내소화전 펌프실내 배수설비 또는 배수배관이 없어 성능시험 불가 - 배수설비또는배관 설치요함	NFSC101 NFSC102	2015.3.20
	<경보설비> .전층 전층 발신기의 응답 선로와 전화선로 오결선 상태 - 현장 조치 완료 .옥탑 계단감지기 동작 불량(1개) - 감지기교체 또는 선로보수요함 .2층 박용호치과의원 전체 감지기 선로 단선(8개) - 선로 보수 요함 .2층 박용호치과의원 소독실 내 감지기 고정 불량(1개) - 감지기 고정 요함 .2층 이미영산부인과 감지기 선로 전압 2V로 동작 불가(20개) - 선로 보수 요함 .1층 계단 발신기의 응답 선로 단선 - 선로 보수 요함 .1층 하나메디칼의료기 감지기 선로 단선(3개) - 선로 보수 요함 .1층 축산물센타 감지기 미설치(1개) - 감지기 설치 요함 .1층 그랑프리안경점 감지기 선로 단선(2개, 천정석고보드) - 감지기 설치 요함 .1층 다나약국 감지기 선로 단선(1개) - 선로 보수 요함 .1층 김명진미용실 감지기 선로 단선(1개) - 선로 보수 요함 .지하1층 2매장전시관 출입구측 차동식감지기 선로 단선(1개) - 선로 보수 요함	NFSC203
	<피난설비> 지하1층 1, 2매장 전시관 출입구의 소형 피난구유도등은 중형으로 교체 요함(2개) - 유도등 교체 요함	NFSC303
	<소화활동설비> 1층 건물 주출입구측 연결살수설비 송수구역 일람표 미부착 - 송수구역 일람표 부착 요함	NFSC503

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 03/09 김경근
협조자
시행	예방과-3499	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개