	강서소방서
수신	경민빌딩 건물주(소방안전관리자) 귀하 [157-849 강서구 금낭화로 103(화곡동)]
(경유)
제목	시정보완명령(경민빌딩)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 금낭화로 103(화곡동)에 대한 소방시설 자체점검【(주)대영하이텍(2015.1.14.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 20일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
경민빌딩	<소화설비> .4층 관리사무실 내 가압식소화기는 축압식으로 교체 또는 폐기 요함(3개) - 소화기교체 또는 폐기요함 .1층 바다양푼이동태당 주방 내 자동확산소화기 불량 및 화기측으로 이설 요함(1개) - 확산소화기 교체 및 이설요함	NFSC101	2015. 3.20.
	<경보설비> .전층 발신기 내 감지기 선로 오결선 상태 및 발신기에서 감지기로 연결되는 선로가 2가닥만 포설됨(5개소) - 선로 보수 요함 .4층 LIG사무실 감지기 선로 단선(2개) - 선로 보수 요함 .4층 관리사무실 감지기 선로 단선(3개) - 선로 보수 요함 .3층 프리미엄패스 내 전체 감지기 선로 단선(8개) - 선로 보수 요함 .2층 프리미엄패스 내 전체 감지기 선로 단선(6개) - 선로 보수 요함 .1층 바다양푼이동태당 감지기 선로 단선(3개) - 선로 보수 요함 .1층 아웃도어유로 감지기 미설치(1개, 점검구있음) - 선로 보수 요함 .1층 코스코아울렛 감지기 선로 단선(1개) - 선로 보수 요함 .1층 계단측 발신기 경종 불량 - 경종 교체 요함 .지하1층 계단측 발신기 경종 선로 미결선 - 현장 조치 완료 .지하1층 태권도장 전체 감지기 선로 단선(3개) - 선로 보수 요함 .지하1층 태권도장 탈의실 내 감지기 미설치(1개, 점검구없음, 천정석고보드) - 감지기 설치 요함 .지하1층 태권도장 사무실 내 감지기 미설치(1개, 점검구없음, 천정석고보드) - 감지기 설치 요함	NFSC203
	<피난설비> .4층 LIG사무실 내 완강기측 개구부가 없어 사용 불가 - 유리파쇄망치 비치 요함 .4층 LIG사무실 내 완강기 9m용 비치되어 사용 불가 – 완강기(12m용)로 교체 요함 .3층 프리미엄패스 내 완강기함 및 유리파쇄망치 미비치 – 완강기함및유리파쇄망치 비치요함 .지하1층 비상계단 출입구 피난구유도등 기구 불량 및 적응성 불량(소형→중형) - 유도등 교체 요함 .지하1층 주계단 출입구 피난구유도등 적응성 불량(소형→중형) - 유도등 교체 요함	NFSC301 NFSC303

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 03/09 김경근
협조자
시행	예방과-3498	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개