투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		은평소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	녹번119안전센터 보일러 고장발생 보고

녹번119안전센터에서 관리 및 운용중인 보일러가 고장이 발생하여 보고하오니, 빠른 시일내 정상가동될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 고장발생일 : 2015.3.2.(월)

2. 고장개요 : 녹번119안전센터 난방보일러 압격게이지가 4.2kgf/㎠까지 상승

(정상압력범위 : 3.5kgf/㎠)

3. 고장원인 : 관내 보일러 업체에 고장원인을 분석의뢰한 바 팽창탱크에서 보일러측에 난방용수 공급시 압력조절이 안되어 팽창탱크 교체가 필요하다는 소견을 얻음

4. 기    타 : 현재 이상압력으로 보일러 파손이 우려되어 가동을 중단함

붙임 : 보일러 고장사진 3부.  끝.

							녹번119안전센터장
담당자							시태호			1팀장					박범용					119안전센터장					03/09 민성기
협조자
시행			녹번119안전센터-1146									(						)		접수											(						)
우	122-828					서울 은평구 은평로 245															/
전화		02-387-0119						/전송			02-382-0667					/	marine4008@seoul.go.kr												/	대시민공개