문서번호	정수시설과-774
결재일자	2015.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수시설과장
조정수		03/09 代최양교
협 조
	주무관		곽희영

절연저항측정 점검 결과보고서

2015. 03. 09.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

절연저항 측정관리

절연저항 측정기록표
소속명	뚝도아리수정수센터 정수시설과			측 정 자	조정수.배만순
측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (소화전실 P-P)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN-1	소화전메인펌프	50A	380/220	0.2	500	적합
MAIN-2	소화전보조펌프	50A	380/220	0.2	700	적합
	수중모터	30A	380/220	0.2	-	미가동

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (스크린세척펌프 판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (v)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN		150A	380/220	0.2	-	-
스크린 가압수 펌프 1호		-	380/220	0.2	400	미가동
스크린 가압수 펌프 2호		-	380/220	0.2	400	미가동

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (스크린실L-D 판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN	L-D	50A	380/220	0.2	-	-
MAIN-1	고압세척기 콘센트	50A	380/220	0.2	900	적합
좌1	스크린실 복도상부	30A	380/220	0.2	80	적합
좌2	스크린 7,8호	30A	380/220	0.2	1.5	적합
좌3	SP	30A	380/220	0.2	-	적합
좌4	스크린실 벽면 콘센트	30A	380/220	0.2	100	적합
좌5	콘센트	30A	380/220	0.2	60	적합
우1	스크린실 상부등 창측	30A	380/220	0.2	80	적합
우2	스크린실 상부 5,6,7	30A	380/220	0.2	50	적합
우3	SP	30A	380/220	0.2	-	-
우4	SP	30A	380/220	0.2	-	-
우5	벽면콘센트	30A	380/220	0.2	100	적합

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (스크린실중간 판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN		60A	380/220	0.2	-	-
좌1	스크린 1,2호	30A	380/220	0.2	80	적합
좌2	스크린 5,6호	30A	380/220	0.2	60	적합
좌3	SP	30A	380/220	0.2	-	-
우1	스크린 3,4호	30A	380/220	0.2	70	적합
우2	냉각수 펌프	30A	380/220	0.2	-	미가동
우3	SP	30A	380/220	0.2	-	-

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (스크린실L-C 판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN	L-C	75A	380/220	0.2	-	-
좌1	고압 세척기 콘센트	50A	380/220	0.2	100	적합
좌2	호이스트	30A	380/220	0.2	7	적합
좌3	창측형광등 1,2,3	30A	380/220	0.2	80	적합
좌4	창측형광등 4,5,6	30A	380/220	0.2	60	적합
좌5	스크린실 복도 상부 좌	30A	380/220	0.2	80	적합
좌6	스크린 4,5,6	30A	380/220	0.2	70	적합
좌7	흡수정수중펌프	30A	380/220	0.2	-	미가동
우1	한강수위계	30A	380/220	0.2	100	적합
우2	C.D판넬 전원	30A	380/220	0.2	7	적합
우3	유도등	30A	380/220	0.2	70	적합
우4	분전함앞 메탈등	30A	380/220	0.2	100	적합
우5	콘센트	30A	380/220	0.2	100	적합
우6	벽콘센트	30A	380/220	0.2	30	적합
우7	흡수정 전등	30A	380/220	0.2	-	미가동

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (스크린실)
설 비 명		규격	사용전압 (v)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
스크린 1호		30A	380/220	0.2	70	적합
스크린 2호		30A	380/220	0.2	90	적합
스크린 3호		30A	380/220	0.2	70	적합
스크린 4호		30A	380/220	0.2	80	적합
스크린 5호		30A	380/220	0.2	60	적합
스크린 6호		30A	380/220	0.2	80	적합
스크린 7호		30A	380/220	0.2	70	적합
스크린 8호		30A	380/220	0.2	70	적합

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (화장실옆L-B 판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN	L-B	75A	380/220	0.2	-	-
좌1	셔터	30A	380/220	0.2	100	적합
좌2	복도전등	30A	380/220	0.2	80	적합
좌3	기계실유도등	30A	380/220	0.2	0.2	적합
좌4	실험실콘센트(외부콘센트)	30A	380/220	0.2	8	적합
좌5	입구상부등 및 샘플링전원	30A	380/220	0.2	70	적합
우1	전동밸브	30A	380/220	0.2	80	적합
우2	실험실 전등	30A	380/220	0.2	100	적합
우3	화장실 전원 및 계측기전원	30A	380/220	0.2	80	적합
우4	지하 입구등	30A	380/220	0.2	100	적합
우5	온수기	30A	380/220	0.2	100	적합

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (제어실L-A 판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN	L-A	75A	380/220	0.2	-	-
좌1	지하펌프실 형광등 뚝도쪽 한강측	30A	380/220	0.2	100	적합
좌2	지하펌프실 형광등 보광쪽 한강측	30A	380/220	0.2	50	적합
좌3	신취수도수관로 전등	30A	380/220	0.2	0 누전불량 (결로상태)	메탈로교체 (양호)
좌4	한전순간정전알람 전원	30A	380/220	0.2	100	적합
좌5	수전반 공동구	30A	380/220	0.2	70	적합
좌6	휴게실 형광등	30A	380/220	0.2	80	적합
좌7	사무실 콘센트, 히터	30A	380/220	0.2	7	적합
좌8	지하 기계실 콘센트	30A	380/220	0.2	3	적합
우1	지하펌프실 형광등 뚝도쪽 벽측	30A	380/220	0.2	70	적합
우2	지하펌프실 형광등 보광쪽 벽측	30A	380/220	0.2	100	적합
우3	도수관 전등 보광(구)	30A	380/220	0.2	20	적합
우4	한강 옥상외등	30A	380/220	0.2	-	미가동
우5	SP	30A	380/220	0.2	-	-
우6	TV, 환풍기	30A	380/220	0.2	7	적합
우7	감시실 콘센트, 컴퓨터, CCTV	30A	380/220	0.2	5	적합
우8	펌프실오뚜기	30A	380/220	0.2	100	적합

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (수전실판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN			380/220	0.2	-	-
좌1	전등1	20A	380/220	0.2	20	적합
좌2	전등2	20A	380/220	0.2	70	적합
좌3	미상	20A	380/220	0.2	100	적합
좌4	전등4	20A	380/220	0.2	100	적합
좌5	미상	20A	380/220	0.2	100	적합
좌6	미상	20A	380/220	0.2	100	적합
우1	전등3	20A	380/220	0.2	20	적합
우2	미상	20A	380/220	0.2	100	적합
우3	전열2	20A	380/220	0.2	0.4	적합
우4	전열1	20A	380/220	0.2	90	적합
우5	수신반전원	20A	380/220	0.2	100	적합

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (염소 1층 저장실 판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN		50A	380/220	0.2	-	-
	크레인	30A	380/220	0.2	20	적합
	SP	30A	380/220	0.2	-
	전등	20A	380/220	0.2	60	적합
	벤츄리실(신라인) 수중펌프	20A	380/220	0.2	0.4	적합

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (염소실 2층 사무실 판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN	LP-A	50A	380/220	0.2	-	-
좌1	SP	20A	380/220	0.2	-	-
좌2	1층 전등	20A	380/220	0.2	500	적합
좌3	투입실 전열기	20A	380/220	0.2	800	적합
좌4	2층 콘센트	20A	380/220	0.2	400	적합
좌5	투입실 전열기	20A	380/220	0.2	200	적합
좌6	투입실 콘센트	20A	380/220	0.2	300	적합
좌7	AC 전원	20A	380/220	0.2	200	적합
우1	SP	20A	380/220	0.2	-	-
우2	SP	20A	380/220	0.2	-	-
우3	SP	20A	380/220	0.2	-	-
우4	이젝터실 전열기	20A	380/220	0.2	200	적합
우5	염소실(저장실)전등	20A	380/220	0.2	0.2	적합
우6	염소실콘센트	20A	380/220	0.2	50	적합
우7	1층 콘센트	20A	380/220	0.2	400	적합

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (정문판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
	에어콘	30A	380/220	0.2	10	적합
	전열1	30A	380/220	0.2	20	적합
	전등	30A	380/220	0.2	10	적합
	전열2	30A	380/220	0.2	40	적합

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (지하기계실)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
뚝도1호(제어조작전원)			380/220	0.2	2000	적합
뚝도2호(제어조작전원)			380/220	0.2	2000	적합
뚝도3호(제어조작전원)			380/220	0.2	2000	적합
뚝도4호(제어조작전원)			380/220	0.2	2000	적합
뚝도5호(제어조작전원)			380/220	0.2	2000	적합
뚝도6호(제어조작전원)			380/220	0.2	2000	적합
뚝도7호(제어조작전원)			380/220	0.2	2000	적합
뚝도8호(제어조작전원)			380/220	0.2	2000	적합
뚝도9호(제어조작전원)			380/220	0.2	2000	적합
뚝도10호(제어조작전원)			380/220	0.2	2000	적합

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (지하기계실)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
배수펌프 1호 30HP		30[HP]	380/220	0.2	80	적합
배수펌프 2호 30HP		30[HP]	380/220	0.2	50	적합
배수펌프 1호 15HP		15[HP]	380/220	0.2	60	적합
배수펌프 2호 15HP		15[HP]	380/220	0.2	70	적합
진공펌프 뚝도 1호		30[HP]	380/220	0.2	80	적합
진공펌프 뚝도 2호		30[HP]	380/220	0.2	70	적합

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정장소	자양취수장 (지하기계실)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
전동밸브 모터 뚝도 1호		1[HP]	380/220	0.2	400	적합
전동밸브 모터 뚝도 2호		1[HP]	380/220	0.2	500	적합
전동밸브 모터 뚝도 3호		1[HP]	380/220	0.2	700	적합
전동밸브 모터 뚝도 4호		1[HP]	380/220	0.2	700	적합
전동밸브 모터 뚝도 5호		1[HP]	380/220	0.2	600	적합
전동밸브 모터 뚝도 6호		1[HP]	380/220	0.2	600	적합
전동밸브 모터 뚝도 7호		2[HP]	380/220	0.2	700	적합
전동밸브 모터 뚝도 8호		2[HP]	380/220	0.2	600	적합
전동밸브 모터 뚝도 9호		2[HP]	380/220	0.2	600	적합
전동밸브 모터 뚝도 10호		2[HP]	380/220	0.2	500	적합
전동밸브 구뚝도 도수관		15[HP	380/220	0.2	40	적합
전동밸브 신뚝도 도수관		15[HP]	380/220	0.2	1000	적합

측정일	2015. 03. 06.	일기	흐림	측정창소	전기실
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1	옥상 광고탑 메탈 전등	50A	380/220	0.2	-	-
좌2	옥상 광고탑 메탈 전등	50A	380/220	0.2	-	-
좌3	옥상 광고탑 메탈 전등	50A	380/220	0.2	-	-
좌4	SP	50A	380/220	0.2	에너지절약차 부점등 전원차단
우1	옥상 광고탑 메탈 전등	50A	380/220	0.2	-	-
우2	옥상 광고탑 메탈 전등	50A	380/220	0.2	-	-
우3	옥상 광고탑 메탈 전등	50A	380/220	0.2	-	-
우4	SP	50A	380/220	0.2	-	-