문서번호	정수과-1119
결재일자	2015.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	03/09 이태일
협조
	주무관		박근희

수질 일일 시험 결과

2015. 3. 09

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

일일 수질시험 결과

근무자	주간	구영수
	야간	이원태

2015년 3월 08일 [일]	날씨 :	맑음	실온 :	21℃	기압 :	1043 Pa

1. 일일 수질시험

□ 원․정수 수질현황                            □ 원수 조류개체수

구 분	먹는물수질기준	원수(착수정)	정수
탁도(NTU)	0.5 NTU이하	3.5	0.05
pH	5.8 ~ 8.5	7.6	7.0
맛	소독으로인한맛 이외의맛이없을것		무미
냄새	소독으로인한냄새 이외의냄새가없을것	이취	염소취
색도(도)	5도 이하	3	0
NH3-N(mg/L)	0.5 ㎎/L이하	0.04	0
잔류염소(mg/L)	4.0 ㎎/L이하	0.08	0.29
알칼리도(mg/L)	-	52	48
수온(℃)	-	5.4	5.3

구 분		조류개체수 (cells/mL)
규조류	Cyclotella	6700	7,120
	Melosira	90
	Synedra	50
	Asterionella	80
	Fragilaria	60
	기 타	140
남조류	Anabaena	0	0
	Oscillatoria	0
	Phormidium	0
	기 타	0
녹 조 류		0
기 타		80
총 계		7,200

2. 공정별 수질시험

구 분		탁도 (NTU)		pH		잔류염소 (mg/L)
		10:00	22:00	10:00	22:00	10:00	22:00
1정수장	착수정수	3.5	3.3	7.6	7.5	0.08	0.07
	침전수	0.49	0.40	7.2	7.2	0.31	0.23
	여과수	0.05	0.04	7.1	7.1	0.20	0.20
2정수장	착수정수
	침전수
	여과수
활성탄지 유출		0.04	0.04
정 수		0.05	0.05	7.0	7.0	0.29	0.30

3. 특이사항 및 조치사항

맛냄새유발물질 분석결과
구 분	채수일시	원수(착수정)	정수
2-MIB
Geosmin