문서번호	누수방지과-1916
결재일자	2015.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이태형	김영삼	03/09 강신재

2015년 2월 누수탐지 결과 보고

2015. 3.

상수도사업본부

(누수방지과)

2015년 2월 누수탐지 결과 보고

금년도 유수율 향상에 효과적으로 기여할 수 있도록 관리하고자 2015년 2월 지하 누수 탐지결과를 보고 드림.

□ 2015년 2월 지하 누수탐지 현황

○ 목표대비 실적

구 분			계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년 목표(건)			1,800	302	285	272	135	203	298	153	152
실적 (건)	2015년 2월 누계		238	39	42	57	16	19	29	15	21
	월별	2015년 2월	97	15	16	23	5	9	16	4	9
		2015년 1월	141	24	26	34	11	10	13	11	12
	2014년 2월 누계		252	28	37	56	26	30	28	28	19
비율 (%)	목표 대비		13.2%	12.9	14.7	20.9	11.9	9.4	9.7	9.8	13.8
	전년 동기 대비		94.4%	139.3	113.5	101.8	61.5	63.3	103.6	53.6	110.5
방 지 량 (㎥)	소 계		47,271	14,590	14,037	5,429	968	1,475	1,400	4,721	4,651
	2015년 2월 실적		9,380	916	2,173	1,468	330	268	1,204	1,631	1,390
	2015년 1월 실적		37,891	13,674	11,864	3,961	638	1,207	196	3,090	3,261

○ 탐지 결과 분석

2015년 2월누계 실적은 238건으로 목표(1,800건)대비 13.2% 달성

⇒ 전년과 비교하여 14건 감소 (94.4%)

사업소별 전년대비 적출실적

⇒ 전년대비 실적 감소 : 강서(63.3%), 북부(61.5%), 강남(53.6%)

⇒ 전년대비 실적 증가 : 동부(101.8%), 남부(103.6%), 강동(110.5%), 서부(113.5%), 중부(139.3%)

□ 탐지실적 유형별 현황

○ 다점형 및 일반탐지 구분

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년 목표	계	1,800	302	285	272	135	203	298	153	152
2015년 2월 누 계	계	238	39	42	57	16	19	29	15	21
	다점형	199	30	38	56	3	8	28	15	21
	(%)	83.6%	76.9	90.5	98.2	18.8	42.1	96.6	100	100
	일 반	39	9	4	1	13	11	1	-	-
2월 실적	소계	97	15	16	23	5	9	16	4	9
	다점형	81	9	13	23	2	5	16	4	9
	일 반	16	6	3	-	3	4	-	-	-
1월 실적	소계	141	24	26	34	11	10	13	11	12
	다점형	118	21	25	33	1	3	12	11	12
	일 반	23	3	1	1	10	7	1	-	-

2015년  누수탐지 실적은 다점형 199건(83.6%), 음청식 39건(16.4%) 임.

○ 누수복구 대비 탐지 점유율

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년목표	계	1,800	302	285	272	135	203	298	153	152
2015년도 누수복구 건 수	계	1,313	297	136	162	127	229	168	57	137
	누수(건)	1,075	258	94	105	111	210	139	42	116
	탐지(건)	238	39	42	57	16	19	29	15	21
	비율(%)	18.1%	13.1	30.9	35.2	12.6	8.3	17.3	26.3	15.3

※ 누수복구건수는 지리정보시스템에 입력된 통계자료 임.(2015.2.28.기준)

전년대비 전체 누수복구 건수는 679건(107.1%) 증가 (634건 → 1,313건)

탐지 점유 비율은 21.6% 감소 (39.7% → 18.1%)

누수발생대비 사업소간 탐지비율 편차는 8.3~ 35.2%

⇒ 사업소별 입지 여건과 2015년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 탐지 결과에 따른 누수 복구 실적(구경 및 재질)

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
2015년	238	125	34	70	9	238	73	60	58	9	19	0	13	3	3
중부	39	21	5	13	-	39	9	15	10	1	-	-	4	-	-
서부	42	25	5	10	2	42	11	14	8	4	1	-	2	1	1
동부	57	34	3	19	1	57	20	16	18	1	-	-	2	-	-
북부	16	8	-	5	3	16	4	4	5	-	-	-	3	-	-
강서	19	7	5	6	1	19	4	4	6	-	4	-	-	-	1
남부	29	11	6	10	2	29	7	5	6	-	7	-	2	2	-
강남	15	5	5	5	-	15	6	1	4	1	2	-	-	-	1
강동	21	14	5	2	-	21	12	1	1	2	5	-	-	-	-

누수 원인분석

⇒ 관 구경별 : 13~25㎜(52.5%), 30~50㎜(14.3%), 80~300㎜(29.4%), 350㎜(3.8%)

⇒ 관 재질별 : GSP(30.1%), SSP(25.2%), DCIP(24.4%) 등

□ 향후 추진계획

○ GIS시스템 입력현황 자료, 유수율 점검 등을 통하여 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시.

○ 2015년 시범사업인 상시누수진단 시스템 운영 실적 모니터링. 끝.