	강서소방서
수신	대영빌딩 건물주(소방안전관리자) 귀하 [157-861 강서구 양천로71길 8(염창동)]
(경유)
제목	시정보완명령(대영빌딩)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 양천로71길 8(염창동)에 대한 소방시설 자체점검【(주)원우이에프엔지니어링(2015.1.23.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 24일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
대영빌딩	소화기구 .4층 보일러실 자동확산소화기 미설치 - 설치요함 .3층 원장실 소화기 압력미달 - 교체요함 .3층 엘리시안 보일러실 확산소화기 미설치 - 설치요함 .2층 엘리시안 소화기 미비치 - 비치요함 .2층 공실 소화기 압력미달 - 교체요함 .2층 염창썬수학학원 소화기 압력미달2EA (에어컨앞,3번방) - 교체요함 .1층 아뜰리에네일 소화기 미비치 - 비치요함 .1층 minette 소화기 미비치 - 비치요함 .1층 컴퓨터샾 소화기 미비치 - 비치요함 .1층 크린토피아 소화기 미비치 - 비치요함	NFSC101	2015. 3. 24.
	소화설비 .옥탑 옥상수조실 옥상수조 소방용수 없음 – 소방용수 충수요함 .옥탑 옥상수조실 표지판 및 용량표지판 미부착 - 부착요함 .전층 옥내소화전 사용요령표지판 미부착4EA - 부착요함 .전층 옥내소화전배관 소방용수 없음 – 소방용수 충수요함 .B1층 펌프실 주펌프, 보조펌프, 기동용수압개폐장치, 동력제어반 불량으로 인해 점검 불가 - 보수요함 .B1층 펌프실 성능시험 배관 및 펌프주위배관 불량 - 보수요함 .B1층 펌프실 물탱크 청소 및 드레인 밸브 설치요함	NFSC102
	경보설비 .3층 발신기 지구경종 불량 - 보수요함 .3층 엘리시안 감지기 미설치 3EA - 설치요함 .2층 발신기 지구경종 불량 - 보수요함 .1층 발신기 지구경종 불량 - 보수요함 .1층 발신기 원형발신기 동작시 수신기에서 확인안됨 - 보수요함 .1층 minette 감지기 미설치 - 설치요함 .1층 발신기 원형발신기 동작시 수신기에서 확인안됨 - 보수요함 .1층 크린토피아 감지기 설치 위치 부적합 1EA – 적정위치 설치요함 .B1층 중앙창고 감지기 선로 단선 - 보수요함 .B1층 마포무역 감지기 선로 단선(3EA) 및 감연부 없음(2EA) - 보수요함 .B1층 수신기 주경종 불량 - 보수요함	NFSC203
	피난설비 .3층 2강의실 완강기 표지판 미부착 - 부착요함 .4층 가정집출입구 피난구 유도등 설치 위치 부적합 – 적정위치 설치요함 .3층 엘리시안 출입구 피난구유도등 전원미투입 - 보수요함 .2층 염창썬수학학원 피난구유도등 예비전원 불량 (화장실쪽) - 보수요함 .2층 염창썬수학학원 피난구유도등 휘도불량 (완강기실앞) 양면 - 보수요함 .B1층 창고 피난구유도등 전원미투입 - 보수요함 .B1층 창고 피난구유도등 소형→중형교체할것 .B1층 마포무역 피난구유도등 불량(2EA) - 보수요함	NFSC301
	소화활동설비 .1층 송수구 송수구 구역 표시 안됨 2구역 및 마개 미부착(4EA) - 부착요함 .B1층 중앙창고 연결살수 헤드 미설치 - 설치요함 .B1층 마포무역 기계앞 연결살수 헤드 고정 상태 불량 - 정비요함	NFSC503
	기타시설 .2층 공실 도어체크 미설치 - 설치요함 .2층 염창썬수학학원 도어체크 미설치(화장실쪽 출입구) - 설치요함 .B1층 마포무역 방화문 훼손됨 - 보수요함	소방시설 설치유지 및 안전관리에관한법률

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 03/09 김경근
협조자
시행	예방과-3495	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개