문서번호	정수과-1125
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
경규선		이태일	03/10 권오식
협조
	주무관		김성재

수질자동감시시스템 컴퓨터 고장에 따른 수리계획

2015. 3.

구의아리수정수센터

(정수과)

수질자동감시스템 컴퓨터 고장에 따른 수리계획

정수처리공정의 수질감시용으로 활용하고 있는 수질자동감시시스템의 컴퓨터 고장발생에 따른 점검 결과 및 향후 수리계획을 보고드림.

수질자동감시시스템(서울워터나우시스템) 현황

서울워터나우(Seoul Water-Now) 시스템 구축 : 2004년

- 상수도사업본부 산하 사업소의 실시간 수질 데이터망 구축․관리

- 각 사업소별 시스템 운영으로 수질데이터 본부로 실시간 전송

구의 수질자동감시시스템 관리 현황

- 감시범위 : 정수처리공정, 배수지, 수계 수도꼭지 등의 실시간 수질

- 유지관리 : 프로그램․통신 이상유무 확인 및 이상시 조치

※ 본부 급수부 급수운영과에서 전문업체(누리제어시스템)와 연간단가계약을 체결하여 시스템을 정기적으로 관리하고 있음.

- 운영관리 : 수질측정값 이상유무 판단 및 데이터 관리․보고

연번	보고사항	보고주기	제출처
1	수질자동감시시스템 운영 결과	매월	급수부 급수운영과
2	정수처리기준에 따른 소독능 결과	매월	생산부 수질과

구의 수질자동감시시스템 수리내역

- 2009. 4. : 컴퓨터 교체(금 6,900천원)

※ 데이터 저장용량감소 및 가동속도 지연에 따른 잦은 전송이상 발생으로 교체

- 2012. 3. : 하드디스크 2개 교체(금 748천원)

고장발생 및 점검결과

고장발생일 : 2015. 3. 5

고장상태 : 컴퓨터 가동 안됨(Booting 실패)

점검방법 : 미국 HP제품으로 대리점에 점검의뢰(의뢰일:2015.3.6.)

점검결과

- 메모리카드(RAM) 고장으로 초기 구동 실패 → 메모리카드 교체 필요

- 컴퓨터 내부 휀 고장으로 내부 온도상승 우려 → 휀 교체 필요

수질자동감시시스템 컴퓨터	컴퓨터 내부 고장 부위

조치계획

데이터 전송 이중화로 개선(2014.9)하여 본부로의 데이터 전송에는 이상없음

수질데이타 관리는 자체 통합감시시스템의 수질데이타 활용

수질자동감시시스템의 원활한 운영관리를 위하여 신속히 부품 구매․수리 시행

- 구매품목 및 수량 : 메모리카드 1EA 및 내부 휀 1EA

- 소요예상금액 : 금458,700원

- 지출방법 : 신용카드 결제(지방자치단체 세출예산 집행기준 및 신용카드사용요령)

- 예산과목 : 상수도사업비,영업비,정수비,수선유지교체비,기타교체비

끝.