	강서소방서
수신	유심빌딩 건물주(소방안전관리자) [157-280 강서구 강서로52길 13(내발산동)]
(경유)
제목	시정보완명령(유심빌딩)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 강서로52길 13(내발산동)에 대한 소방시설 자체점검【프라임방재(주)(2015.1.19.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및   안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령  하오니 2015년 3월 22일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
유심빌딩	1. 소화설비 ○ 지상1층 주방 유메스시 자동확산소화기 미비치 - 비치요함 ○ 지하1층~4층 소화전 사용설명서 미부착 - 부착요함 ○ 지하1층 펌프실 소화 주,충압펌프 명판 미부착 및 압력스위치 선로단선 - 부착 및 정비요함 ○ 지하1층 저수조 물탱크 미충수 - 충수요함 ○ 옥상층 옥상수조 개폐밸브 폐쇄상태 및 배관 보온 불량 - 정비요함 ○ 지하1층 펌프실 MCC 제어반 적색 미도색 - 정비요함 ○ 지상1층 송수구 마개 미설치(6EA) - 설치요함 ○ 지상1층 송수구 압력범위 미부착(3EA) - 부착요함	NFSC 101 NFSC 102 NFSC 103	2015. 3.22.
	2. 경보설비 ○ 지하1층 주 수신기 경종 퓨즈 단락 및 예비전원 불량 - 정비요함 ○ 1층 AYA카페 감지기 동작 불량 - 정비요함 ○ 옥상층 계단 감지기 동작시 주 수신기 회로표시창 확인 불량 - 정비요함	NFSC 203
	3. 피난설비 ○ 옥상층 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량 - 정비요함 ○ 다음 장소 피난구 유도등 점등 불량 - 정비요함 지하1층 7080 흡연실 출입구, 2층 관리실 내 ○ 4층 계단 유도등 예비전원 불량 - 정비요함 ○ 지하1층 7080 부 수신기 휴대용 비상조명등 점등 불량 - 정비요함	NFSC 303 NFSC 304
	4. 소화활동설비 ○ 지하1층 주차장 램프측 연결살수 전용 헤드 탈락 - 정비요함	NFSC 503

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 03/10 김경근
협조자
시행	예방과-3591	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개