문서번호	도시철도설비부-2466
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설전기과장	도시철도설비부장		도시철도국장
황영필	서태창	정찬웅		03/10 김준기
협 조
	주무관		박원모
	주무관		조영환
	주무관		권상운

『우이신설 경전철 민자사업』

LED조명  100% 교체 추진계획

2015. 3

도시기반시설본부

도시철도설비부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『우이신설 경전철 민자사업』

LED조명  100% 교체 추진계획

우이신설 경전철 민자사업의 조명등은 전체 조명등의 30%를 LED조명으로 설계하였으나, 우리시 원전하나줄이기 2.0 핵심사업인 LED보급목표 조기달성을 위하여 전체 조명등의 100%를 LED조명으로 확대설치 하고자 함.

I		추진배경

○ '13년 공공시설물 신재생에너지 및 LED조명 보급 확대 추진

[본부장방침 13-02호, ‘13. 2.1]

- 우이신설 경전철 : 정거장 13개소 LED조명 50% 반영

○ 서울광원 LED조명 보급 활성화계획[부시장방침 13-86호, ‘13.2.18]

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	비고
전 체(%)	15	25	30	35	45	60
공공부분(%)	40	50	60	75	85	100

○ 공공조명LED교체 추진계획[시장방침 14-333호, ‘14.12.4]

- 원전하나 줄이기 2.0 핵심사업인 LED 보급목표 조기달성

⇨ 2018년까지 공공조명 100% 교체

○ 에너지 절감효과

공 구	전력사용량[MWh]		전력절감량 [MWh/년]	전력요금 [천원/년]	온실가스 [TCO2]
	LED 30%	LED 100%
1공구	981	682	299	36,777	141
2공구	648	412	236	29,028	111
3공구	593	385	208	25,584	98
4공구	744	495	249	30,627	117
소 계	2,965	1,974	992	122,016	467

II		추진방안

○ LED조명으로 전면교체

- 기존 형광등, 무전극램프 등 ⇨ LED 램프로 전면 교체

품 명	변경 전		변경 후		비고
LED 램프	3,293등	35%	9,354등	100%
형광등, 무전극램프	6,061등	65%	-	-

- 공구별 교체대상

(단위 : 등)

공 구	총 등수	변경 전		변경 후		비고
		형광등	LED	형광등	LED
1공구	2,926	2,095	831	0	2,926
2공구	2,194	1,518	676	0	2,194
3공구	1,865	1,075	790	0	1,865
4공구	2,369	1,373	996	0	2,369
소 계	9,354	6,061	3,293	0	9,354

○ 우이~신설 경전철 적용규격

- 광 효 율 : LED 다운라이트 :80 lm/W 이상

직관형 LED 120 lm/W 이상

- 기타는 서울시 공공기관 LED조명 보급기준 적용

○ 서울시 공공기관 LED조명 보급기준 준수

- 광변화율 : -30℃ ～ +70℃에서 ±10% 이내(실외조명에 한함)

- 광효율 : LED 다운라이트 ⇒ 75 lm/W 이상

직관형 LED(신설) ⇒ 118 lm/W 이상(22W 이하)

- 연색성 : 80Ra 이상

- LED 전원공급장치   콘덴서 온도특성 : 105℃ 이하

컨버터 표면온도 :  60℃ 이하

III		소요예산 확보방안

○ 필요예산 : ***********

(단위 : 천원)

구분	변경전	변경후	증 감	비 고
	LED(35%)+형광등(65%)	LED(100%)
1공구	*******	*******	*********
2공구	*******	*******	*********
3공구	*******	*******	*********
4공구	*******	*******	*********
소계	*********	*********	*********

○ 공사비 절감

- 기존 LED조명기구의 불필요한 기능 제거 ⇨ 단가절감 유도****************

품 명	변경전	변경 후	비 고
매입하면개방	(스위치 일체형)	(스위치 제거)
형 식	“W” TYPE	“A” TYPE
규 격	*********	*********	165등
단 가	********	**********
장 점	회로내 개별소등 편리 (2등 중 1등 소등용)	“W” TYPE에 비해 저렴
단 점	“A” TYPE에 비해 고가	회로내 개별소등 불편 (개별소등시 램프제거)

- 활용도가 떨어지는 전기실 콘덴서반 삭******************

전기실 집합 콘덴서반	동력설비 MCC반 개별 콘덴서

․콘덴서반은 전동기 역률개선용으로서 전기실내 집합콘덴서반을 설치하고, 자동역률조정장치로 실시간 부하가동율에 따라 역률을 개선하기 위한 설비이며, 동력설비 MCC반 내부에 각 전동기별 콘덴서가 별도 설치되어 역률을 보상하고 있음

․콘덴서반이 없는 기존 노선의 경우에도 역률이 95% 이상 유지되고 있고, 역률 저하시 MCC반 콘덴서 용량을 조정하여 역률개선 가능함.

○ 필요예산 235,289천원은 불필요기능 제거 및 활용도가 떨어지는 콘덴서반을 삭제하여 200,250천원을 절감하고, 공사비 절감에도 부족한 사업비 약 35,039천원은 각 공구별 미집행 사업비 범위내에서 설계변경

VI		향후계획

○ 2015. 3  설계변경 요청(본부 ⇒ 감리자, 사업자)

○ 2015. 8  우이신설 각 공구 전기분야 상주감리원 투입

○ 2015. 9  실정보고

붙임 : 서울시 공공기관 LED조명 보급기준