문서번호	급수운영과-3974
보존기간	년
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장	남부수도사업소장
이승환	강동철	代이경희	03/10 전영석
협 조

중블록(낙성대1,낙성대가5중블록) 공급량 분석보고(2월)

2015. 3.

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대1․낙성대가5 중블록

공급량 분석(2월)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 낙성대1․낙성대가5 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.4.30)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 2월				2014. 2월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대1 중블록	696	24.9	-61	-8.1	757	27.0
낙성대가5 중블록	324	11.5	-4	-1.22	328	11.7

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대1 중블록	일치확인		최근2년간자료	시행
낙성대가5 중블록	일치확인		〃	〃

□ 낙성대1 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	92,339	4,391	4	1	-	-	-
2015년	91,421	4,965	2	1	-	-	-
전년대비증감(%)	-918 (-0.99)	574 (13.07)	-2	-	-	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	757	749	696	-61	-53	-8.06	-7.08
1일 평균공급량	27.0	24.2	24.9	-2.10	0.70	-7.78	2.89

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 금년도 2월 공급량은 ’14년 2월 공급량 보다 8.06% 감소하였으며,  전월

대비 공급량과 비교하여 7.08% 감소하였으며, 공급량패턴은 감소추세를 보이고

있음

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	89.76	127.55	55.9	120.27	51.36	129.84	52.9	120.62	52.57	126.44	48.41	131.96	59.25
2013	88.02	133.98	56.53	119.75	53.01	128.3	52.06	122.5	46.36	121.2	53.09	120.99	48.46
증 ․감	1.74	-6.43	-0.63	0.52	-1.65	1.54	0.84	-1.88	6.21	5.24	-4.68	10.97	10.79

○ 2월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 91,421명 및 21,934세대

․ 인구는 918명이 감소되어 전년 동기대비 –0.99%감소하였으며,

․ 세대수는 472세대 감소되어 전년 동기대비 1.12%감소되었음

※ 낙성대1 중블록 2월 ℓpcd : 272ℓ         ┌ 관악 : 310ℓ

┏ 인구수 : 91,421        ※ℓpcd┣ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 696,279㎥            ┗ 본부 : 307ℓ

- 수전수 : 574수전 증가 (독립세대 증가)

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
15년	4,965	4,164	425	239	59	45	14	6	8	4	0	1	0	0	0
14년	4,391	3,580	434	242	59	43	14	6	8	4	0	1	0	0	0
증감	574	584	-9	-3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

▷ 인구는 ‘14년 동기대비 –0.99%감소하였으나, 수전은 574수전이 증가,

1인가구 증가로 인한 수전 증가로 판단됨

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 2건 복구하였으며, 방지량은 1톤임

- 야간최소유량 분석 : 불가

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척수량 : 0 ㎥

▷ 관말정체수 : 0 ㎥

- 중블록 경계 밸브 확인 : 인근 중블록 경계 제수변 주기적 확인

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지

- 과수압지역 ․ 감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지

□ 낙성대가5 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	51,405	8,863	1	-	-	-
2015년	50,823	9,019	3	3	-	-
전년대비증감(%)	-582 (-1.13)	156 (1.76)	2	3	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	328	350	324	-4	-26	-1.22	-7.43
1일 평균공급량	11.7	11.3	11.5	-0.20	0.20	-1.71	1.77

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 금년도 2월 공급량은 ’14년 2월 공급량 보다 1.22% 감소하였으며,  전월 대비 공급량과 비교하여 7.43% 감소하였으며, 공급량 패턴은 감소추세를 보이고 있음.

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014년	94.08	27.12	167.68	28.95	165.59	28.71	162.47	27.36	154.28	28.21	152.96	29.95	155.65
2013년	94.18	27.23	162.9	31.03	171.71	27.75	158.94	45.5	154.52	29.53	135.94	28.92	156.16
증 ․감	-0.10	-0.11	4.78	-2.08	-6.12	0.96	3.53	-18.14	-0.24	-1.32	17.02	1.03	-0.51

○ 2월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 50,823명 및 20,896세대

․ 인구는 582명이 감소되어 전년 동기대비 1.13%감소하였으며,

․ 세대수는 217세대 감소되어 전년 동기대비 1.1%감소되었음

※ 낙성대가5 중블록 2월 ℓpcd : 227.4ℓ     ┌ 관악 : 310ℓ

┏ 인구수 : 50,823       ※ℓpcd┣ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 323,668㎥           ┗ 본부 : 307ℓ

- 수전수 : 156수전 증가

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
15년	9,019	8,327	369	237	53	16	7	4	1	3	1	1	0	0	0
14년	8,863	8152	380	245	52	18	7	3	1	3	1	1	0	0	0
증감	156	175	-11	-8	1	-2	0	1	0	0	0	0	0	0	0

▷ 인구는 ‘14년 동기대비 1.13% 감소하였으나, 수전은 156수전이 증가,

1인가구 증가로 인한 수전 증가로 판단됨

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 1건 복구하였으며, 방지량은 1톤임

- 야간최소유량 분석

∙ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
NBM8	중블록	없음		10분간 야간 최소유량값 24(02시 ~03시)
				※ 신림7증압과 동시 급수

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척수량 : 0 ㎥

▷ 관말정체수 : 0 ㎥

○ 공급량 증•감 원인 분석

- ’15년 2월 공급량은 전년 동기대비 증감량이 △4천㎥으로 1.22% 감소

∙ 전년 동기대비 인구 582명 감소, 세대수 217세대 감소하였으며 공급량은 감소

∙ 감소원인으로 인구감소에 따른 세대수 감소 및 자연누수 발생을 방지하여 공급량이

감소된 것으로 판단됨.

∙ 표고차가 심한 중블록이므로 저지대 집중 누수탐지를 실시코자 함

○ 대책(추진계획)

- 중블록내 취약지역 집중 누수 탐지 실시

- 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변 확인

- 신림3, 신림7증압지역 순찰 및 점검 강화

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비.  끝.