염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	조성관	03/10 이희세

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 10
보 고 자 : 공업7급 신성균

□ 가 동 일 : 2015. 3. 9(월)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량 (㎥/일)		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.40	0.37							7.7	2.2
북악배수지	0.29	0.29
홍은,홍제계통			0.08	0.08	0.32	0.31	22,067	17,516
불광계통			0.08	0.08	0.32	0.32	83,542	79,619
백련계통	0.34	0.34	0.08	0.08	0.34	0.34	80,271	72,761
삼우배수지	0.27	0.27			0.24	0.25	3,838	3,876

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
홍은,홍제계통	239	188	7.64	6.01
불광계통	892	846	28.54	27.07
백련계통	856	779	27.39	24.92
삼우배수지
계	1,987	1,813	63.57	58	6,220/6,162

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

재염투입펌프 배관 수리(누액)

삼우배수지 미가동

홍은,홍제계통은 홍제동 278-33 화장실서 측정한 자료

붙임 : 재염소 일보 1부.