문서번호	급수운영과-4880
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		03/10 조면행
협 조
	주무관			이상무

보고서

(급수협의, 궁동97-10)

2015. 3.

구로구청 도시계획과로부터 궁동 97-9번지에 대한 『개발행위(토지형질변경) 신청에 따른 급수협의』가 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의요청 내용

○ 관련문서 : 도시계획과-1496(2015.3.09)호

○ 건축현황

- 위  치 : 구로구 궁동 97-10

- 신청인 : 정희환

- 신청면적 : 1,453㎡ (지상6층, 도시형생활주택 40세대)

○ 협의요청 사항 : 급수관련 소관사항

□ 배수지 수계 현황

○ 수    계 : 신정배수지 자연수수계(L.W.L : 55m)

○ 주변 배수관 : 1987년 부설 D=150mm

○ 신청위치 표고 : 32m

○ 분기점  수압 : 2.3~2.5㎏/㎠

○ 출수 상태 : 양호

□ 검토결과

○ 급수공급 가능 여부 : 150mm에서 분기 가능함

○ 수도 계량기 : 가정용40mm

- 도로경계선에서 3m이내에 수도계량기보호통 설치공간 확보

○ 급수방식 : 4층까지 직결급수, 5층이상 직결급수 불가

□ 조치계획

○ 위 검토결과에 따라 아래와 같이 구로구청으로 회신하고자 합니다.

- 급수협의조건 이행시 급수공사 가능함

※ 첨부 : 1.급수협의조건 1부

2.상수도 현황 1부

3.상수계획평면도1부.끝.