문서번호	도시철도설비부-2412
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
		설비계획과장	도시철도설비부장
박철호		강재천	03/10 정찬웅
협 조	송변전과장			김형기
	시설전기과장			서태창
	설비공사과장			이명수
	정보통신과장			추경수
	신호과장			김영하

품질점검 지적사항 조치 결과 보고

(2014년4분기 지하철 건설공사 설비분야)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03.

품질점검 지적사항 조치 결과 보고

(2014년 4분기 지하철 건설공사 설비분야)

지하철 건설공사 설비분야의 시공품질 점검결과 지적사항에 대한 조치결과를 보고 드림

□ 추진개요

○ 관련근거

- 4분기 지하철 건설공사 설비분야 시공품질 점검결과(도시철도설비부-12135호, ‘14.12.31.)

○ 점검개요

- 점검기간 : 2014.12.08. ~ 2014.12.30.

- 점검대상 : 915공구 ~ 917공구, 우이-신설 1공구(기계)

- 점검분야 : 5개 분야(송변전/전차선, 기계, 전기, 통신/AFC, 신호)

- 점 검 자 : 각 분야별 담당과장․담당주무관

- 입    회 : 감리원 및 건설기술자

□ 분야별 조치결과

○ 4/4분기 지적사항 조치결과                                (단위 : 건)

구분	합계			기계			전기			시스템
	계	완료	진행	계	완료	진행	계	완료	진행	계	완료	진행
계	27	13	14	19	6	13	1	1	0	7	7	0

○ 지적사항 조치결과 누계                                    (단위 : 건)

구분	2014년 1~4분기 지적사항 조치현황												2013년
	합계			기계			전기			시스템			기계
	계	완료	진행	계	완료	진행	계	완료	진행	계	완료	진행	계	완료	진행
계	181	135	46	69	38	31	35	29	6	31	31		46	37	9
915공구	67	47	20	38	19	19	9	9	0				20	19	1
916공구	45	30	15	17	10	7	15	12	3				13	8	5
917공구	35	24	11	11	6	5	11	8	3				13	10	3
시스템공구	31	31								31	31
우이~신설 (1공구)	3	3		3	3

※ 2013년 전기, 시스템 분야 지적사항은 전체 조치완료

□ 주요 조치내용

○ 기계설비 분야

공구별	지 적 사 항	조 치 내 용
915	∙환기실 자동세정형 필터 동파방지 대책 ∙배수펌프실 집수정 사다리 설치 ∙926정거장 내부E/S 9~11 중간 지지대 설치 및 도장 ∙927정거장 대합실층 제연급기댐퍼 점검구 설치	∙완료(드레인밸브 부착) ∙진행중(토목 협의) ∙조치완료 (앵커볼트 및 도장) ∙조치예정
916	∙공조기 그리스 자동주유기 설치 ∙928정거장 화장실 배기 점검구 설치 ∙929정거장 제연배기덕트 보온	∙미보고 ∙미보고 ∙미보고
917	∙환기실내 작업공간 협소한 송풍기 푸쉬풀리로 교체 ∙배수펌프실 검침가능사다리 설치	∙조치예정 ∙조치예정
우이-신설 (기지)	∙진동전달 예방을 위하여 인접시설물 이격 ∙수충격 설치를 위한 브라켓 설치	∙조치완료 ∙조치완료

○ 정거장전기 분야

공구별	지 적 사 항	조 치 내 용
916	∙대합실 상가분전반 상부 Pull Box 2개소 시설 요함	∙미보고

○ 시스템 분야

공구별	지 적 사 항	조 치 내 용
송변전 /전차선	∙수전케이블 Name Plate 미부착 ∙차단기반 입상케이블 피트와의 절연유지 ∙급․배기팬 노출배관 강관으로 보강	∙조치완료 ∙조치완료 ∙조치완료
정보통신	∙927정거장 전기실 출입통제 리더기 불량 ∙928정거장 환기실 복합통신 안테나 미연결 ∙930정거장 역무실 접지단자함 인식표 미부착	∙조치완료 ∙조치완료 ∙조치완료
신호	∙전구간 선로전환기 내외부 청소 및 가동부 윤활유 주유 등	∙조치완료

□ 향후 추진계획

○ 조치되지 않은 지적사항은 개통이전인 3/17일까지 완료하도록 독려

- 공구별 분야별 공사관리관은 지적사항에 대해 처리여부 확인․조치

○ 부실시공에 대하여는 해당 건설업자, 감리업자, 건설기술자, 감리원에 벌점부과 등 조치

○ 2015년 1분기 품질점검시 조치사항 재확인

붙임: 1. 2014년 4/4분기 품질점검 지적사항 조치결과 1부.

2. 2014년 3/4분기 품질점검 지적사항 조치결과 1부.

3. 2014년 2/4분기 품질점검 지적사항 조치결과 1부.

4. 2014년 1/4분기 품질점검 지적사항 조치결과 1부.

5. 2013년 품질점검 지적사항 조치결과 1부.  끝.