문서번호	정수과-1127
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	03/10 권오식
협조
	정수시설과장		代김석정

아리수정수센터 운영일보

2015. 3. 8. (일)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 3. 8 (일)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)	송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
			정수지	용 마	아차산
180,906	189,423	104.7	6.14 (5.51)	3.97 (5.40)	3.93 (5.32)	0 0	대톤

* 제 1,2정수지 퇴수로 인한 #1정수장 착수정 재활용으로 유효율 상승

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	2.78	3.14	2.68
pH	7.63	7.55	7.56
알칼리도(㎎/L)	51.8	51.2	53.4
NH3-N(㎎/L)	0.05	0.04	0.05
잔류염소(㎎/L)	0.07	0.07	0.06

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.050	0.044	0.046	0.054	0.046	0.050	0.051	0.048	0.049
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.29	0.26	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	21	12	16	18	14	16	16	12	14

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
2.7	3.3	3.2	10.1	9.4	9.9	1.83	1.84	0.48	0.46	0.42	0.35

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 정수지 신설A지(#1,2지) 퇴수 관련 : 시운전팀(채희왕팀장) ↳ 신설정수지 #2지 퇴수 →배출수지→제1정수장 착수정 재활용 중(09:30~현재) ↳ 신설정수지 #2지 퇴수 완료 후 #1지 퇴수 재활용 예정 2. 정수지 신설 B지(#3,4지) 흡수정 A,B지 통합 사용 중 (3월7일 11:40~현재) 3. 정수지 유입 A지(#1,2지) 잔류염소 샘프링 펌프 전원 중지(09:40) 4. 수도시설 기술 진단 대비 관련 : 기계 관리팀 ↳ 3월9일(월) 송수펌프 축 정렬 진단예정 (송수펌프 진동측정 및 펌프효율 시험 후 축정렬 진단 예정)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 기존 2정수지 퇴수 완료 후 ↳ 1정수지 퇴수 및 #1정수장 착수정으로 재활용 중 (19:50~ )
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.