문서번호	인터넷통신과-943
결재일자	2015.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	인터넷통신과장	데이터센터소장
류준영	김진하	03/11 이계헌

- 2015년 2월 -

전기시설 운영결과 보고

2015. 3

서울특별시 데이터센터

(인터넷통신과)

- 2015년 2월 -

전기시설 운영결과 보고

Ⅰ		시설현황

주요 전기설비

구 분	수배전반	분전반	변압기	U P S	비상발전기	축전지	조명등
규 격	특고반15면 저압반17면	1식	1식	625kVA	900kW	700AH	1식
수 량	32면	47면	4대	3대	3대	3조	2,724등

☞ 변압기 용량 : 2000KVA×3대(1대예비), 1000KVA×1대

Ⅱ		장애발생 및 전력사용 현황

장애발생 유무

❍ 한전 정전사고 : 없음

❍ 자체 전기설비 정전사고 : 없음

전력사용 분석

❍ 전력사용 현황(전체)

❍ 부하별 전력사용량

(단위 : Kwh)

년 월	동 력	조 명	항온항습기	UPS	합 계
2014. 2	48,296	35,894	303,141	466,517	853,848
2015. 2	30,873	34,365	292,627	470,531	828,396
증 감	-17,423	-1,529	-10,514	4,014	-25,452

❍ 분석결과(2014년과 2015년 2월간 비교)

▷ 동력, 조명, 항온항습기 전력사용량은 난방시간 감소, LED조명 교체 및           시스템실 온도상향 등 에너지절감 노력으로 전년동월 대비 감소

▷ UPS부분은 서버수량(물리적수량 + 스토리지)이 7대(1.2%) 증가함에          따라 전력사용이 증가하였으나, 전체 전력사용량 증감은 전년동월          대비 25,452KWh(2.9%) 감소

▷ 순간 최대전력은 집중 부하시간(피크치) 사용량이 줄어 전년동월 대비

7KW(0.5%) 감소

※ UPS 부하율은 안전용량 900kW 대비 631kW(70%)로 정상가동 중에 있음

Ⅲ		전기시설 운영

2월 운영실적

❍ 2014년도 전기시설 유지보수용역 준공

▷ 대상시설 : 발전기, UPS, 축전지 3개부문

▷ 계약기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28(12개월)

▷ 준공일자 : 2015. 2. 28

▷ 준공금액 : 총49,333천원

=> UPS:18,064천원, 발전기:16,744천원, 축전지:14,525천원

▷ 조치내역 : 분야별 검사사 지정 및 준공검사 완료

❍ 청사 휴게실 및 소회의실 전기시설 개선공사 완료

▷ 목    적 : 청사내 공실활용 및 근무환경 개선을 위한 전기시설 보수

▷ 사업기간 : 2015. 2. 04 ~ 2015. 02. 27

▷ 준공금액 : 금18,126천원

▷ 시공업체 : ㈜지광전기 대표 이태환

▷ 준공내역

- 4층 휴게실 LED팬던트 및 다운라이트 등 조명등 설치공사 1식

- 4층 휴게실 배전반 이설, 차단기 설치 등 배선기구 설치공사 1식

- 4층 소회의실 스피커, 앰프, 랙 설치 등 부대시설 설치공사 1식

❍ 전기시설 유지관리 및 정비 등

▷ 24시간 중앙제어실 전력감시 모니터링 및 일일점검 확행

▷ 청사 조명등 고장수리 및 노후케이블 교체 등 25개소 정비완료 등

3월 운영계획

❍ 2015년 전기시설 유지보수용역 착수

▷ 대상시설 : UPS, 발전기, 축전지, 수배전반 4개부문

▷ 용역기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31(10개월)

▷ 계약내역

용 역 명	시설수량	계약업체	설계금액(원)	계약금액(원)
UPS 유지보수	625kVA×3대	(주)아세아이엔티 대표 박영자	15,632,000	14,850,000
발전기 유지보수	900kW×3대	(주)대흥기전 대표 서정기	14,581,000	13,895,000
축전지 유지보수	700AH×3대	(주)아이비티 대표 박영국	12,634,000	12,002,300
수배전반 유지보수	22.9KV/380V 32면	(주)서전기전 대표 홍춘근	15,632,000	14,850,000
금 액 합 계			58,479,000	55,597,300

▷ 과업내용

- 장비점검(정기-월1회, 정밀-분기별1회, 특별-필요시)

- 장애복구 및 처리결과 보고

- 소모자재 교체 및 유지관리에 필요한 기술지원 등

❍ 전기시설 연동시험 시행계획(2015년-1분기)

▷ 대상장비 : 수배전반, UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 예정일시 : 2015. 3. 27(금)<13:00 ~ 18:00>

- 유관업체와 일정협의 후 조정

▷ 점검방법 : 센터직원 및 제작업체 합동점검

▷ 참여인원 : 총15명

▷ 점검내용

- 장비별 외관상태 및 정상가동 여부 검사

- 전기시설 기기간 신호전달 및 연동상태 점검

- 정전인식 후 발전기 자동운전 및 실부하 부담여부 등

❍ 청사 전기시설 안전관리 용역 발주

▷ 사업목적

- 전기시설 안전관리자 퇴직 후 미충원으로 인한 안전관리 요원 보충

- 교대근무자 1인이 전기작업을 전담함에 따른 인력충원을 통한 사고예방

▷ 용역기간 : 2015. 4. 1 ~ 2015. 12. 31(9개월)

▷ 용역인원 : 전기산업기사 이상 자격소지자 1인(상주)

▷ 소요예산 : 34,000천원(추정)

▷ 계약방법 : 전자공개수의계약

▷ 과업내용

- 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 유지보수

- 전기재해 사전예방 및 피해 최소화를 위한 응급조치 등  끝.