문서번호	급수운영과-4035
결재일자	2015.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
차승현		03/11 최임봉
협 조

계약심사전 설계 심사의견서 (청담동 2번지외 2개소 배급수관 정비공사)

2015.  3.

강남수도사업소

(급수운영과)

계약심사전 설계심사 의견서

❍ 공 사 명 : 청담동 2번지외 2개소 배급수관 정비공사

신청부서명	급수운영과
작 성 자	주무관 차 승 현
심의일시	2015. 3. 10(화)

❍ 설계심사 위원회 의견

- 심사일시 : ‘15.03.10(화) 13:30~14:30

- 심사의견 : 계약심사전 설계심사 결과를 아래와 같이 의견 제시함

검토위원	소 속 / 성 명	검 토 분 야	검토 결과
위 원 장	급수운영과장 최임봉	• 총괄 검토	3구간은 향후 봉은배수지 통수시 수압상승으로 관 접합부의 탈락이 우려되므로 일반압륜 설치구간을 이탈방지압륜으로 변경.
위 원	급수운영과 공문수	• 공사설계 도면 검토 - 분기부, 곡관부 등 이형관 상세도 적정여부, 이탈방지압륜 적용 기준 등 검토	지세할증구간은 시공사 및 공사감리 가 쉽게 인지할 수 있도록 설계도면상 표시.
위 원	급수운영과 이승우	• 물량 산출 적정여부 검토 - 물량 산출내역, 장비규격 적정여부, 운반거리 적정 여부 등	잔토운반시 설계내역에 적용된 운반차량을 반드시 사용할 수 있도록 공사착공전 시공사 및 공사감리에게 지시.
위 원	급수운영과 박홍선	• 제잡비 대가 및 내역 검토 - 공사규모에 적정한 제비율 적용 여부 등	2015년 상수도공사 기본 품셈단가표 수정게시사항 적용 (몰탈 1:2, 1:3 보통인부 0.66인→0.429인)
위 원	급수운영과 이정훈	• 자재적용 대가 및 내역 검토 - 관급자재 및 사급자재의 적정 단가 산출 여부, 규정에 적합한 자재 사용 여부 등	적정

❍ 조치계획

- 위와같이 계약심사전 설계심사 검토의견을 설계도 및 설계내역에 수정반영하여 본청 계약심사과에 공사계약 심사요청서 제출.

붙임 : 설계심사 사진 1부.