문서번호	정수시설과-811
결재일자	2015.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서광호		윤종민	03/11 이성재
협조
	주무관		代서광호

배출수처리장 탈수기[4호기] 구동모터 정비계획 보고

2015.  02.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

배출수처리장 탈수기[4호기] 구동모터 정비계획 보고

배출수처리장 4호 탈수기 구동모터의 점검결과 변속기 노후로 인한 기어마모 등 이상소음 발생 및 변속기 부품이 소손되어 정비하고자 함

시설현황 및 문제점

시설현황

구분	형식 및 규격	설치년도	제조사	용도
탈수기 메인구동모터	3hp×4p×1/187 싸이클로 감속	1992	Sumitomo社 (일본)	슬러지 탈수

문제점

배출수처리장 4호 탈수기 구동모터 변속기

- 점검결과 변속기 기어류 마모가 심하여 유격이 발생하고 구동시 이상소음

및 트립 발생 판단

- 모터 및 스프라켓 연결부 등 타부품은 이상없음

조치 및 발주계획

구동모터계 변속기 정비로 슬러지 탈수작업의 신속한 정상화

기계설비 전문업체를 통해 긴급 정비시행

- 건    명 : 탈수기 구동모터계 변속기 정비

- 소요예산 : 금2,640,000원

- 지출방법 : 카드결제

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

- 시행업체 : 경원기공 (대표 강판기, 전화 02-468-5345)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.