문서번호	물순환연구과-1548
결재일자	2015.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
장신요		이종규	03/11 최영준
협조

운영분석회의 연구원 조치결과 보고

2015. 03.

운영분석회의 연구원 조치결과 보고

□ 회의개요

○ 일시 : 2015. 3. 5(목) 09:30

○ 장소 : 중랑물재생센터 본관 3층 소회의실

○ 참 석 자 : ┏ 중랑센터 : 소장, 과장, 업무담당자, 현장반장

┗ 연 구 원 : 수도연구부장, 물순환연구과장, 연구사(2)

□ 요청사항

제안자	요 청 내 용
관리과(운영분석)	인 제거를 위한 응집제 투입위치 변경
제2처리장	BOD5 저감을 위해 약품 투입방법
슬러지 재활용과장	음폐수와 약품(폴리테츠)에 대하여 온도 및 소화일수(30일) 변화에 따른 황화수소 발생량 분석
물재생 과장	생물반응조 혐기조 ORP 측정
	약품투입 지점 변경(전단, 중단)시 미생물에 미치는 영향분석
소 장	BOD5 농도를 빠른 시간 내에 추정할 수 있는 방법

□ 후속대책

○ 응집제 투입 위치와 미생물에 미치는 영향을 고려한 최적방안 검토

- 기존연구에서 생물반응조 말단 응집제 다점투입 자동시스템 개발

하수고도처리에서 T-P 제거효율 개선에 관한 연구(2009. 8. ~ 2010. 12.)

파일럿 테스트에서 응집제를 통한 제거효율 분석

Al/P 몰비가 2.4 이상에서 처리수의 T-P 0.3 mg/L 이하 가능

응집제 연속투입에 따른 슬러지 부피 증가로 침전성 악화

응집제 주입으로 SS 30%, SCODCr 6% 제거효율 향상

총인 저감을 위한 응집제 자동투입시스템 개발(2011. 1 ~ 2012. 10)

중랑 3처리장 D계열을 대상으로 실공정에서 수행

Al/P 몰비 4에서 처리수의 인산염인 0.25mg/L로 관리

자동투입시스템 활용시 응집제 비용이 96억원/년 이상 소요 예상

※ 자동투입시스템 도입시 약 40억원 절감 예상

- 호기조(전단, 중단) 등 응집제 투입지점 다양화

· 현재 응집제 투입지점이 호기조 후단에서 유체 흐름 의한 교반방식

· 응집제의 교반강도와 반응시간을 높이기 위해 기존 방식 개선 필요

· 기존 공기공급 시스템을 활용하여 교반강도 및 반응시간 확보

· 호기조 전단, 중단, 후단 등 분할 주입하는 방안 고려

- 겨울철과 응집제 투입지점 다양화에 따른 미생물 영향

· 문헌에서는 응집제가 미생물에 주는 긍정적, 부정적 영향이 다양하게 제시

· 미생물에 대한 영향을 고려한 응집제 주입량 한계치를 정할 필요 있음

- BOD 저감을 위해 약품 투입방법

· 미생물 활성도, 슬러지 부상, SS 제거효율 고려

· 응집제 투입에 의해 SS 제거효율 향상

· 슬러지 부상이 심한 경우 응집제 투입효과는 제한적일 것으로 판단

※ 향후 추진방법

기존 연구과제(2차례)를 수행하여 응집제 투입에 대한 가이드라인 제시

‘하수고도처리(MLE) 현장 매뉴얼 개발’ 과제에 포함하여 추진

현장에서 바로 할 수 있는 부분은 연구원과 공동연구 추진 필요

○ 황화수소, ORP 분석 지원 수행

- 센터 일정에 맞추어 황화수소, ORP 측정 지원

- 현장 계측기와 동일지점에서 분석하여 정확도 검증

○ 문헌조사 후 처리수의 BOD 신속한 추정방안 마련

- 센터 수질자료와 문헌조사를 통해 추정방안 마련

※ BOD5 상관성 인자 : COD, SS, 암모니아성질소 등

붙 임 : 2, 3 처리장 생물반응조 이온분석 결과.  끝.