다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	************** ********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********여 ***************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 04월 10일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** **********	소화설비	1.다음장소 옥내소화전 주펌프 토출측 체크밸브 불량으로 잦은 기동됨→교체요함 -해당층 옥상수조 및 기계실 2.다음장소 옥내소화전 주펌프 그랜드부 누수→정비요함 -지하1 기계실 3.다음장소 옥내소화전 보조펌프 동력제어반 회로구성 불량 →설치요함 -지하1 자동, 수동기동 불가	2015.04.10	NFSC102 제6조 NFSC102 제5조 NFSC102 제9조
	경보설비	1.다음장소 계단감지기 동작불량→교체요함 -옥탑층 중앙계단 2.다음장소 위치표시등 휴즈불량→교체요함 -3층 수신반 3.다음장소 감지기 감지부 탈락→교체요함 -4층 203호 4.다음장소 중앙계단 경종불량→교체요함 -4층 5.다음장소 감지기 선로 단선→선로보수요함 -3층 107호 6.다음장소 중앙계단 연기감지기 동작불량→교체요함 -3층 7.다음장소 비상계단 경종불량→교체요함 -3층 8.다음장소 중앙계단 경종불량→교체요함 -3층 9.다음장소 비상계단 경종불량→교체요함 -2층 10.다음장소 비상계단 발신기 동작시 수신반에서 확인않됨→선로보수요함 -2층 11.다음장소 내부 감지기 미설치→설치요함1개소 -2층 사무실(현재사무실폐쇄상태) 12.다음장소 사무실 전체 감지기 선로단선→선로보수요함 -2층 13.다음장소 국민은행 전체 감지기 선로단선→선로보수요함 -1층 14.다음장소 남탕출입문쪽 연기감지기 동작 불량→교체요함 -지하1 15.다음장소 경종 기구불량→교체요함 -지하1		NFSC203 제7조 NFSC203 제5조 NFSC203 제7조 NFSC203 제8조 NFSC203 제11조 NFSC203 제7조 NFSC203 제8조 NFSC203 제8조 NFSC203 제8조 NFSC203 제9조 NFSC203 제7조 NFSC203 제11조 NFSC203 제11조 NFSC203 제7조 NFSC203 제8조
	피난설비	1.다음장소 사무실 출입구 피난구 유도등 점등불량→교체요함 -2층(현재사무실폐쇄상태) 2.다음장소 중앙계단 피난구 유도등 점등불량→교체요함 -옥탑층		NFSC303 제5조 NFSC303 제5조

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					03/11 박선호
협조자
시행			예방과-3237									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.