다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	*************** *********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *********여 ****************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 04월 10일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** *********	경보설비	1.다음장소 차동식A감지기 동작불량→교체요함 -지하2층 주차장 안내수칙 앞 2.다음장소 셔터감지기 선로단선→정비요함 -3층 2개소 3.다음장소 비상방송연동불량→정비요함 -1층, 지하1층 각1개소	2015.04.10	NFSC203제7조 NFSC203제7조 NFSC202제4조
	피난설비	1.다음장소 피난구유도등 점등불량→교체요함 -3층 체인지업 클리닉 앞, 지하1층 로하스PC방 앞 2개소 2.다음장소 계단통로유도등 점등불량→교체요함 -B1/B2 1개소		NFSC303 제6조 NFSC303 제6조
	기타설비	1.다음장소 방화셔터연동제어기 전원불량→교체요함 -지하1층 관리사무실 앞 1개소		건축법

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					03/11 박선호
협조자
시행			예방과-3231									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.