다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	******************** ********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(**********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 **************여 ******************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 04월 10일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
********** **********	소화설비	1.ABC분말소화기 3.3kg 충압, 충약 불량 상태→교체요함 -103동 3계단 - 11층 -105동 1계단 - 2층 2계단 - 2층 3계단 - 2층 4계단 - 8층, 7층, 3층 -106동 1계단 - 5층, 3층 -107동 1계단 - 3층 2.옥내소화전 사용방법 미부착 상태→부착요함 -103동 3계단 - 1층 3.옥내소화전 내 40mm 소방호스 미비치 상태→비치요함 -106동 1계단 - 12층 4.옥내소화전 내 40mm 관창 미비치 상태→비치요함 -101동 2계단 - 2층 -102동 2계단 - 15층 -106동 1계단 - 12층 5.옥내소화전 위치표시등 불량 상태→교체요함 -104동 1계단 – 1층	2015.04.10	NFSC101 제4조 NFSC102 제7조 NFSC102 제7조 NFSC102 제7조 NFSC102 제7조
	피난설비	1.피난구유도등(중형) 점등 불량 상태→교체요함 -101동 1계단 - B2층 -102동 1계단 - PH층(2개) -103동 2계단 - 13층 3계단 - PH층(1개) -104동 3계단 - 18층, 14층, 13층 4계단 - PH층(1개) -105동 1계단 - PH층(1개), 13층 -106동 1계단 - PH층(2개), 17층, 14층 -107동 1계단 - PH층(1개), 15층, 14층 2.계단통로유도등(좌상우상) 점등 불량→교체요함 -101동 1계단 - 1~B1층, B1~B2층 2계단 - 1~B1층, B1~B2층 -102동 2계단 - B1~B2층 -104동 3계단 - 18~17층, 15~14층, 13~12층, 1층~B1층 B1층~B2층 4계단 - 16~15층 -105동 1계단 - 1층~B1층 3.주차장 통로유도등 점등 불량 상태→교체요함 -B1층 좌방향 - A1, B29, B26, B38, B10, B14, C36, C27, C4, C1 1~B1층 주차램프(2개소 램프) 우방향 - A7, B45, B2, C19, C16, C11 105동 3,4호 입구 뒤, 106동 1,2호 입구 -B2층 좌방향 - B20, B38, B24, D2, C7, C4, C1, 104동 1,2호 입구, 105동 3,4호 입구 우방향 - C20, C23, C16, C15, C30, C35, 106동 1,2호 입구		NFSC303 제5조 NFSC303 제6조 NFSC303 제6조
	소화활동설비	1.방수기구함 내 65mm 소방호스 미비치 상태→비치요함 -104동 3계단 - 18층(2개), 15층(2개), 12층(2개), 9층(2개), 6층(2개), 3층(2개) 2.방수기구함 내 65mm 관창 미비치 상태→비치요함 -102동 2계단 - B1층 -104동 3계단 - 18층, 15층, 12층, 9층, 6층, 3층 -105동 3계단 - 18층, 15층		NFSC502 제7조 NFSC503 제7조

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					03/11 박선호
협조자
시행			예방과-3248									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.