문서번호	기전설비과-1597
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
유통희	서대훈	박용철		03/12 고인석
협 조
	기술진단과장		김기윤

『강북아리수 정수센터』

오존 혼화촉진장치 횡단전개방안 검토보고

2015. 3

상수도사업본부

(생 산 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

강북아리수정수센터

오존 혼화촉진장치 횡단전개방안 검토보고

강북정수장 오존 소독공정에 도입된 혼화촉진장치에 대하여  검토하고 횡단전개방안 등 향후 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		사업소별 고도공정 비교

❍ 중계펌프장 위치에 따른 분류

- 중계펌프가 고도정수공정 전단에 위치 : 강북‧광암,암사2

정수지	←	활성탄흡착지	←	오존접촉조	←	중계펌프장	←	여과지

(예) 강북정수센터

- 중계펌프가 고도정수공정 후단 위치에 : 뚝도․영등포‧암사1

정수지	←	중계펌프장	←	활성탄흡착지	←	오존접촉조	←	여과지

(예) 암사정수센터

❍ 중계펌프장 위치에 따른 특징

구 분	중계펌프 전단 위치	중계펌프 후단 위치
고도정수처리수 생산량	펌프 가동으로 생산이 자유롭다	자연유하에 의해 생산되어 손실이 클 경우 생산량 감소
오존 혼화능력	펌프운전대수에 따라 유량변화가 심하고 맥동, 난류 등으로 오존제어가 곤란	자연유하로 안정적인 오존투입 가능
에너지 소비	토출수두가 정수두로 에너지 소비가 크다	흡입 및 토출수두가 변동수두로 에너지 소비가 적다
국내 고도처리 적용사례	적용사례가 적음	수자원공사 등 대부분 적용
본부 적용사례	광암, 암사2, 강북	뚝도, 영등포, 암사1

❍ 잔류오존 제거방법 비교

구 분	친환경오존접촉조	활성탄 흡착지 내 환기 /별도 배오존처리	과산화수소(H2O2) 약품주입
주요시설
적용 정수장	영등포	광암, 강북	구의, 뚝도, 암사 수자원공사(고령, 성남)
장 점	∙ 저농도 잔류오존처리 유리 ∙ 운전조작 편리 ∙ 무동력, 무약품		∙ 고농도 잔류오존처리 유리
단 점	∙ 초기 투자비가 많이 소요 ∙ 안트라사이트 표면오염 - 세척방안 필요	∙ 활성탄지내 오존냄새 처리 한계 (부적합) ∙ 환기팬 상시가동 전력비 증가	∙ 동절기 과수 사용량 증가 약품비, 동력비 증가 ∙ 저수온시 약품주입제어 곤란

Ⅱ		오존공정 개선사례 검토

- 강북정수센터

❍ 혼화촉진장치 설치 구조

정류벽

혼화촉진시설

❍ 운영현황

- 잔류오존 제어(활성탄지 유입수 잔류오존 최소화)

‣ 혼화촉진장치에 의해 빠르게 혼화되어 접촉조 2단지점 잔류오존 농도가 균일하게 되어 2단지점 농도를 피드백시켜 3단지점 잔류오존농도를 최소로 운영

※ 오존 주입률 : 0.1mg/L 주입 (2014.11~), 2단 농도 : 0.02ppm, 3단 : 0.015ppm

활성탄지 대기오존 농도 : 최대 0.06ppm 미만(강제배기시설 미가동)

‣ 오존소독공정에서 산화물질과 충분히 반응하고 나면 더 이상 오존이 필요 없으므로 오존접촉조 유출부 잔류오존을 최소화하는 방법으로 운영

❍ 검토결과

- 정수장별 오존접촉지 체류시간과 활성탄흡착지 까지 관로길이가 다름

‣ 정수장별 오존접촉지 체류시간 현황(상수도시설기준 15분이상)

구 분	광 암	구 의	뚝 도	영등포1	영등포2	암 사	강 북
체류시간 (분)	20.0	16.5	15.5	18.49	19.17	20.0	20.1

- 정수장별 오존투입량 및 잔류오존 목표값, 피드백지점 등이 다름

정수센터별	시설용량 (㎥/일)	잔류오존제거 공법 (대기 오존농도 저감설비)	오존투입량 (ppm)	잔류오존량 (ppm)	활성탄흡착지 대기오존농도 (ppm)
광 암	25	- (환기설비)	0.45	0.07~0.1 (유출수기준)	0.06이하
구 의	45	- (환기설비) - AOP+Quenching	시험운전중	시험운전중	시험운전중
뚝 도	60	- (환기설비) - AOP+Quenching	시공중	시공중	시공중
영등포	45	- (환기설비) - 친환경오존 접촉조	0.20	0.02 (3단기준)	0.06이하
암 사	110	- (환기설비) - AOP+Quenching	0.15	0.05 (유출수기준)	입구 : 0.20 중앙 : 0.00
강 북	75	- (환기설비) 오존혼화장치 (혼화판 정류벽, 분리벽)	0.10	0.02 (2단기준)	0.04

※ 잔류오존기준 3단 0.05mg/L(서울시 고도정수처리운영매뉴얼, 2013-상수도연구원)

- 정수장별 배관 및 토목 구조물에 따라 강북정수장과 수리학적 조건이 상이할 수 있으므로 강북 혼화촉진장치를 정밀분석 후 타 정수장에 적용 가능성 검토 필요.

‣ 사례

① 영등포1정수장은 친환경접촉조에서 손실수두가 과다하여 친환경접촉조를 100% 활용하지 못하고 있으며

② 암사1정수장은 관로 구배 부족으로 모래여과수를 이송하지 못해 흡수정 웨어 절단과 에어변 설치로 문제 해결을 하는 실정으로 수로내 수두 손실을 초래할 구조물 추가설치 곤란

Ⅲ		추진계획

❍ 오존 혼화촉진장치 효과진단 추진

- 본부, 연구원, 정수센터, 외부전문가 합동시행

‣ 진단팀 : 생산부(기전설비과, 기술진단과), 연구원(수처리연구과), 정수센터

‣ 기  간 : 2015. 3. 16 ~ 4. 30일

‣ 진단내용

진 단 항 목	진 단 내 용	비 고
오존접촉조 추적자 실험	불소시약을 넣어 접촉조 내 수리적 흐름상태 평가 소독효과 분석	도류벽 factor 평가
전달효율평가	오존투입농도와 배오존농도를 측정하여 오존접촉효율 평가	97% 이상 정상
오존발생기 전력소비량, 전력품질	오존발생기 성능 평가	전력소비량이 과다한 경우 방전관, 휴즈 등 점검
배오존 및 잔류오존처리	오존시설 및 활성탄흡착지 내 대기오존 측정	잔류오존제거시설 운영상태 평가

- 진단결과에 따라 정수장별 여건에 맞는 오존공정 최적화 운영 및 혼화촉진장치 횡단전개 방안 제시

- 진단결과 보고 : 2015. 4. 30일

- T/F팀 구성 및 임무 부여

팀장 : 생산부장

분야별	총 괄	시 설 운 영	데이터분석	매뉴얼작성
반 장	기전설비과장	수질과장 구의․암사․강북 정수과장		연구원 수처리 연구과장
반 원	- 기전설비과 : 유통희, 박태원,박태식,이상록 - 연구원 조우현. - 영등포정수 장현성	- 강북‧구의‧암사정수센터 ‣구의 : 김성제, 노성제 ‣암사 : 최재오, 이병옥 ‣강북 : 박석주, 이덕종	- 기술진단과 정상호, 안중건, 김영준 임원성, 심동길 ‣구의 : 경규선 ‣암사 : 최재오 ‣강북 : 박석주	- 연구원 조우현, 조완선 - 외부자문위원 ‣ 연세대학교 교수 강준원 ‣ 한국종합ENG 부사장 신홍섭
수 행 임 무	- 분야별 업무총괄 시설, 운영 행정지원 - 결과보고	- 시설 운영 및 자료수집	- 오존공정 진단 수질데이터 분석 - 공정 분석 및 평가	현장기술지도 고도산화공정 운영매뉴얼 작성

Ⅳ		행정사항

❍ 오존 혼화촉진장치 진단결과 및 횡단전개 방안 보고

❍ 잔류오존 제거 최적화 추진

❍ 정수센터 고도산화공정 운영매뉴얼 작성.   끝.