문서번호	물재생과-857
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
권순회	김일운	03/12 가길현
협 조
	주무관		홍승지

2015년 난지수계 차집관로 준설계획

2015. 3.

난지물재생센터

[물재생과]

2015년 난지수계 차집관로 준설계획

□ 난지수계 차집관로의 원활한 하수소통을 위하여 퇴적물을 적기에 준설하고, 발생되는 준설량의 적정한 산정 및 처리를 적법하게 하므로써 환경보호 및 차집관로 유지관리에 만전을 기하고자 함

1. 추진방법

가. 준설토처리방법 개선 방침 및 동아리 모임 개선방안 시행

물재생시설과-1310(2015. 2. 2)호

나. 관련 법규 : 차집관로내 발생 준설토는 폐기물 관리법 제2조 제3호 및 시행령 제2조 제1항 규정 적용

2. 공사개요 :

가. 공사명 : 2015년 난지수계 차집관로 준설공사(연간단가계약)

나. 사업비 : 520백만원(준설토 처리 용역비 40백만원 포함)

다. 사업기간 : 2015. 3 ~ 2014. 12

라. 공사내용 : 준설(V=3,152㎥), 준설토 처리(V=1,950㎥)

마. 예산과목 : 물재생센터 운영, 물재생센터 운영, 공통분야 유지보수, 시설비

바. 차집관로 현황

위 치	관로연장 (m)	맨홀 (개소)	청소용 투입구 (개소)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)	비 고
계	93,299	906	8	28	254
한강	20,368	272	0	11	37
지천	72,931	634	8	17	217

3. 준설시기 및 준설량 산정방법

가. 준설시기

준설장소	준설시기	준설방법	준설예정량	산정방법	비 고
계			3,152㎥
유입펌프장	수시로 확인하여 적기 준설	흡입준설	22㎥	유입펌프장 야적하여 물기 제거후 우리센터에서 계근한 양으로 정산	유입펌프장 요청시
오수펌프장(#1,2)	수시로 확인하여 적기 준설	흡입준설	30㎥	현장에서 물량 확인하여 함수율 (30%) 적용 정산시행	제1,2처리장 요청시
최초침전지호퍼	수시로 확인하여 적기 준설	MJP	300㎥	현장에서 물량 확인하여 함수율 (30%) 적용 정산시행	제1,2처리장 요청시
홍제천 역사이폰	수시로 확인하여 적기 준설	흡입준설	30㎥	현장에서 물량 확인하여 정산시행
홍제, 불광천	맨홀 침사지 주변에 대한 개략적인 물량산정후 준설	특허공법 준설	200㎥	야적장에 적치하여 물기 제거후 우리센터에서 계근한 양으로 정산
1공구(마포지구)	맨홀 침사지 주변에 대한 개략적인 물량산정후 준설	특허공법 준설	660㎥	야적장에 적치하여 물기 제거후 우리센터에서 계근한 양으로 정산
하늘공원 주변	월드컵 현장 및 서부녹지사업소 협의 및 준설	특허공법 준설	1,510㎥	야적장에 적치하여 물기 제거후 우리센터에서 계근한 양으로 정산
2공구 (금호,옥수지구)	맨홀 침사지 주변에 대한 개략적인 물량산정후 준설	특허공법 준설	200㎥	야적장에 적치하여 물기 제거후 우리센터에서 계근한 양으로 정산
욱천	수시로 확인하여 적기준설	기계준설	200㎥	야적장에 적치하여 물기 제거후 우리센터에서 계근한 양으로 정산

나. 준설량 산정방법

1) 유입 펌프장은 현장의 각종기기(스크린, 침사인양기 등)가 설치되어 있어 정확한 물량산출이 어려우므로 준설토를 유입펌프장의 유휴공지에 야적하여 물기를 제거한 수량으로 정산

2) 오수 펌프장은 현장에서 현장확인이 가능하므로 현장에서 물량 측정후 함수율(슬러지성분으로 약 30%)을 적용하여 정산

3) 홍제천 사이폰은 현장에서 현장확인이 가능하므로 현장에서 물량 측정후 정산

4) 하수박스 형식으로 설치된 차집관로(한강, 홍제천, 불광천) 퇴적토의 조사는 수심이 깊고, 하수가 항시 빠른 유속으로 흐르는 상태에서 안전관리 및 현장 여건상 확인이 곤란하여 맨홀 침사지 주변에 대한 개략적인 물량을 산정하여 작업지시 한 후, 준설토 야적장에 적치후 물기를 제거한 제거한 수량으로 정산

4. 준설토 발생 및 처리계획

가. 준설토 발생 현황

1) 준설토 발생 현황(2011 ~ 2014년)

센 터 명	평 균	2011	2012	2013	2014
계	3,061(㎥)	2,728(㎥)	2,530(㎥)	3,191(㎥)	3,797(㎥)
난지물재생센터	3,061(㎥)	2,728(㎥)	2,530(㎥)	3,191(㎥)	3,797(㎥)

2) 2015년 발생예정량 : V=3,152㎥

나. 준설토 처리 개선방침

1) 차집관로의 준설은 활차 및 로보트를 이용하여 관로내 토사를 모아서 혼기젯트 펌프로 토사를 동시에 흡입하여 준설 후 물만 다시 차집관로로 되돌려 보내는 방법으로 슬러지 성분이 상당량 제거되어 비교적 양질의 토사가 준설되고 있음.

2) 창의아이디어 업무개선 적용(동아리 모임) : 자원의 재활용 및 예산절감 차원에서 『폐기물(준설토) 중간처리업체로 하여금 운반비는 지급하되 준설토는 무상으로 반입』토록 창의업무 개선 지시 [물재생시설과-1292(2015.01.30.)호]

다. 2015년 준설토 처리계획

1) 활차 및 로보트 준설방법에 의한 준설토 자원재활용 예정량

V = 1,950㎥(추후 준설량에 따라 증가될 수 있음)

※ 2015년 준설토 무상 처리조건

가) 회사명 : 산양환경산업(주)

나) 위치 및 거리 : 4개센터 공통 45km

다) 처리조건 : 성상확인 후

라) 처리비용 : 상차 및 운반 18,632원(일반관리비 포함 부가세 미포함)

마) 발주방법 : 수의계약

5. 차집관로 단가산정 및 발주방법

가. 단가산정  : 최저 단가 적용

1) 차집관로 준설이 가능한 적용 특허공법 3가지중 최저단가를 적용

나. 발주방법 : 제한경쟁입찰

1) 입찰참가조건

가) 건설산업법 시행령 별도1에서 정한 상하수도 설비공사업 면허 소지자중 서울시에 주된 사업소가 있는 업체

나) 하수관로 퇴적토 준설공법 및 준설장치(특허제10********호), 수중로보트 준설기를 이용한 차집관거 준설공법(특허제10********호), 와이드가이드 이송기를 이용한 차집관거 준설공법(특허제10********호)을 적용하였으므로 낙찰예정자는 상기 특허공법중 2개 이상의 특허개발자와 기술협약을 체결하고 적격심사 서류제출시 협약서를 제출하여야 함.

6. 향후계획

가. 2015. 3월 : 공사설계 및 특정공법(특허) 심의위원회 개최

나. 2015. 3월 : 공사발주 및 재무과 계약의뢰

다. 2015. 4월 : 준설협의(도시시설기반본부 및 월드컵 대교 현장)

라. 2015. 4월 : 준설토 운반처리용역 발주

마. 2015. 4 ~ 7월 : 하늘공원 준설 실시

바. 2015. 5 ~ 12월 : 한강 및 지천 준설 실시

사. 2015. 12월  : 준설 완료 및 준설토 운반 처리 완료

첨부 관련공문 1부.

특허증 3부.   끝.