길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3971

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/12 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/5(목)	3/6(금)	3/7(토)	3/8(일)	3/9(월)	3/10(화)	3/11(수)	계
2014년	86,206	107,619	100,909	97,717	100,805	105,400	89,349	688,005
2015년	96,592	99,457	95,826	109,166	88,275	99,195	91,916	680,427
증 ․ 감	10,386	-8,162	-5,083	11,449	-12,530	-6,205	2,567	-7,578

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
360,600	92,300	268,684	1,385	362,369	-1,769	-0.49

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.26~3.04)	금주 공급량(㎥) (3.05~3.11)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
660,146	680,427	20,281	3.07

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 0.49% 감소

② 전주 대비 공급량 : 20,281㎥(3.07%) 증가

※특이사항 없음(`15. 3월 현재 –374,261㎥ 공급량 감소)