문서번호	정수과-1269
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		정종기	03/13 이성재
협조	주무관		이금재
	주무관		이준호

건강하고 맛있는 아리수 생산을 위한

2015년 수질검사 ․ 관리 계획

2015.  3.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

건강하고 맛있는 아리수 생산을 위한

2015년 수질검사 ․ 관리 계획

원수 수질변화에 선제적 대응과 철저한 정수처리공정 수질관리로 고품질의 아리수 생산을 위한『2015년 수질검사․관리계획』을 수립 시행하여 업무에 만전을 기하고자함

Ⅰ		추진방향

원수 유해물질 감시 및 정밀 수질검사로 수돗물 안전성 확보

수질이상 시 신속한 대응으로 피해발생 및 주민불편 최소화

시설현대화 및 고도정수처리 통수에 따른 수질검사·관리 강화

Ⅱ		추진개요

추진근거

❍ 수도법 시행규칙  제19조 제1항 (수질검사 및 수량분석)

❍ ‘15년 아리수 수질검사 및 관리계획 (본부 수질과-544(‘15.1.26))

❍ ‘15년 정수생산 종합계획 (뚝도정수센터 정수과-919(’15.2.26))

정수생산 계획

2014년 실적				2015년 목표
취수량(천톤)		생산량(천톤)		취수량(천톤)		생산량(천톤)
연간	일간	연간	일간	연간	일간	연간	일간
145,361	398.0	143,171	392.0	107,400	294.2	105,790	289.8

※ ‘15년 7월 현대화공사(3계열 철거 및 재건설)로 대체급수 전환 후 생산량 50% 감축시행

수질관리 목표

❍ 정수수질 관리 목표 ┍  탁   도 : 0.06NTU이하 유지

┕  잔류염소 : 자체 목표값의 ±0.04㎎/L유지

❍ 정수처리기준 달성목표 (수도법시행규칙 제18조의2)

- 여과수 탁도 : 매월 측정시료수의 95%이상 0.3NTU이하

- 소독에 의한 불활성화비 : 1이상 유지(정수처리기준 : 1이상)

❍ 맛․냄새목표 : 무미․무취

- 냄새경보제 운영 : 원수에서 지오스민, 2-MIB 20ng/L이상 검출시 발령

□ 지오스민 및 2-MIB에 대한 모니터링 강화 : 3단계 구분 운영

□ 분말활성탄 투입 및 확보, 중염소 투입설비 점검 등 사전 대응

- 분말활성탄 투입강화 : 남조류 발생농도에 따라 10ppm이상 투입

- 냄새물질 다량 발생시 전염소투입 지점의 조정, 취수장(자양) 분말활성탄

간이 투입 등 특단의 조치(고도시설 가동 중단시 포함)

❍ 장마철 정수 수질관리목표 : 원수 탁도 100NTU이상시

- 탁도(0.1NTU이하)/ pH(최저 6.8 이상)/ 알칼리도(20ppm이상 유지)

‘15년 수질관리 전망

❍ 팔당댐 방류량 전년대비 약 30% 감소로 수질관리 어려움 예상

구 분	소양강댐			충주댐			팔당 방류량 (평균m3/sec)
	저수량 (백만톤)	저수율 (%)	방류량 (CMS)	저수량 (백만톤)	저수율 (%)	방류량 (CMS)
‘14.12월	1,199	41	34	1,296	47	90	140
‘13.12월	1,895	65	70	1,625	59	60	198

❍ 올해는 지난해 보다 갈수기 조류발생이 심각할 것으로 예상되며

분말활성탄 등 이․취미 제어를 위한 충분한 정수약품 확보 필요

❍ 시설 현대화 및 고도정수처리공사 시운전, 통수에 따른 수질검사

강화 및 수질사고시 신속한 대처를 위한 비상근무 체계 확립 등

Ⅲ		세부추진계획

1		수질검사 계획

검사항목 및 주기

❍ 정수센터

- 24시간 수질자동 측정기

구분	원 수	침전수	여과수	정수
측정 항목	10항목 (탁도, pH, 수온, 페놀, 시안, 암모니아성질소, 총유기탄소, 전기전도도, 클로로필-a, 잔류염소)	3항목 (탁도, pH, 알칼리도)	3항목 (탁도, pH, 잔류염소)	5항목 (탁도, pH, 잔류염소, 수온, 전기전도도)

- 시험실 수질검사(자체검사)

구 분	원 수 (25항목)	정 수 (25항목)
일일검사	pH, 암모니아성질소, 맛, 냄새, 수온, 색도, 탁도, 잔류염소, 알칼리도 (9항목)	pH, 암모니아성질소, 맛, 냄새, 수온, 색도, 탁도, 잔류염소, 알칼리도 (9항목)
주간검사	질산성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 증발잔류물, 알루미늄, 총산도, 전기전도도, 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소, 염소이온, 경도, 황산이온, 과망간산칼륨소비량, 총트리할로메탄(16항목)	질산성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 증발잔류물, 알루미늄, 총산도, 전기전도도, 지오스민, 2-MIB,총유기탄소, 염소이온, 경도, 황산이온, 과망간산칼륨소비량, 총트리할로메탄 (16항목)

❍ 외부기관

기 관	주 기	검 사 항 목	비 고
상수도연구원	월1회,분기1회, 연1회	164항목 (법정59, 감시105)	환경부감시 1항목 추가 (부식성 지수)
서울시수돗물평가위원회	분기 1회	법정 59항목

수질검사 방법

❍ 원수 : 수질오염공정시험 기준 적용

* 상수원 관리규칙 제24조 규정에 의한 “원수의 수질검사 기준 등”

❍ 정수 : 먹는물수질공정시험기준 적용

* 먹는물관리법 제6조의 규정에 의한 “먹는물수질공정시험 방법”

수질분석 정확도 관리

❍ 수질 자동측정기 관리(‘15.3월 현재) : 14종 77대

- 방법 : 법정 정도관리 실시 (대상기기 35대, 1회/2년)

* 기타 기기는 자체점검 , 정비 및 정도관리 실시

❍ 실험실 수질측정기 관리(‘15.3월 현재) : 탁도계 2대, 잔류염소계 3대

- 방법 : 내용기기의 보정상태 평가 및 교육 (4회/년, 상수도연구원)

❍ 수질분석 정도관리 : 상수도연구원 실시

- 대상 및 주기 : 정수센터 수질검사 직원, 분기 1회(2, 5, 8, 11월)

- 분기별 시험항목 : 1/4분기 (TOC), 2/4분기(2-MIB, 지오스민),                              3/4분기(일반세균,총대장균군),  4/4분기(NH3-N)

수질검사(감시) 장비 구매 : 총 7종 19대

구분	장 비 명	수량	예산액(천원)	구매종별	비 고
	계	19대	354,000
1	알칼리도계	1대	30,000	대체구매	침전수
2	생물경보장치	1대	70,000	신규구매	취수장 원수
3	탁도계	6대	60,000	대체구매	여과수, 정수
4	잔류염소계	6대	60,000	대체구매	취･정수장 원,정수
5	pH측정기	3대	24,000	대체구매	원수, 여과수, 정수
6	엽록소측정기	1대	60,000	대체구매	취수장 원수
7	페놀측정기	1대	50,000	대체구매	취수장 원수

2		수질관리 계획

2-1		공정별 수질관리

취수 원수 관리

❍ 유해물질 유입 수질감시 철저

- 감시항목 : 탁도, pH, 수온, 잔류염소, 전기전도도, 페놀, 시안, 암모니아성 질소,

총유기탄소, 클로로필-a(10항목)

- 감시방법 : 24시간 수질자동감시장치 최적 운영 및 제어실에 유해물질 상·하한

농도 설정 및 경보음 설치 운영

❍ 생물경보장치 구매․설치 운영(자양취수장) ‘별도계획“ 수립

❍ 취수장 오일펜스(220m) 및 조류차단막(170m) 설치, 운영

❍ 취수구 차단막 점검 :일일점검(육안), 특별점검(이상징후 발생시)

❍ 취수장 주변 순찰 강화 : 주 1회

분말활성탄 투입관리

❍ 맛․냄새물질(2-MIB, 지오스민) 발생 정도에 따라 투입율을 결정

- 원수에서 10ng/L 이상 검출시 투입 (고도시설 미설치 정수장 및 가동중단시)

❍ 기타 필요시 투입

- 관능법에 의한 냄새발생, 수돗물에서 곰팡이․비린내 냄새로 민원이 발생될

우려가 있거나, 고도처리시설 가동중단시 등 분말활성탄 투입이 필요한 경우

정수센터별 현장 실정을 고려한 자체 투입기준을 마련하여 관리

❍ 분말활성탄 납품시마다 품질검사 실시(상수도연구원)

혼화 ․ 응집 공정관리

❍ 적정 응집제 주입(쟈-테스터, CAST)을 통한 최적 운영 및 감시 철저

❍ 응집기 교반강도(G값) 계절별 조정 최적운영

침전 공정관리

❍ 침전지 계열간 유량 균등분배 조정 관리

❍ 원수수질등에 따른 슬러지 콜렉터 가동주기 적정 조정운영

(고탁도시 : 1회/일 ⇒ 저탁도시 : 1회/2일)

❍ 침전지 년 2~3회 청소 실시(재활용으로 퇴수물량 최소화)

❍ 계절별 침전수 탁도 측정 평가 - 관리목표 1NTU 이하

여과 ․ 소독 공정관리

❍ 여과지 최적 운영관리로 여과수질 향상

- 역세척 주기 및 세척시간(시퀀스) 적정 조정운영

- 여과사층 두께(분기1회), 여과사 오염도 조사(2회/년) 실시

- 여과수 탁도 : 매월 측정 시료수의 95%이상 0.3NTU이하 유지

- 여과지 지별 탁도계를 이용하여 여과지별 특성 분석

❍ 후염소 자동 주입 관리

- 정수 잔류염소 관리 : 자체 목표값 ± 0.04mg/L 유지

* 배수지 및 0.3mg/L 초과지역 중심으로 관리하고 수도사업소와 협의하여

목표값 수시 설정 운영

- 소독에 의한 불활성화비 : 정수지 유출부에서 1이상 유지

정·배수지 운영관리

❍ 불활성화비 유지 및 안정적 공급을 위해 적정 수위 유지

- 정수지 수위 (3.0~4.5m), 배수지 수위 (3.5~5.2m)

❍ 정수지 청결 유지관리 : 청소 1회/년(시설현대화 및 고도정수처리 시설

공사 관련 필요시 추가 실시)

정수약품 수급관리

❍ 정수약품의 적기 구매 및 적정 재고량 확보

약품별	재고량 확보기준 (상수도 시설기준)	수급관리목표	비 고 (정수약품 적정보관일)
응 집 제	30일분 이상	60일분 이상	‧ PAC-17% 6개월 ‧ PAHCS 3개월
알 칼 리 제	10일분 이상	20일분 이상
응집보조제	10일분 이상	20일분 이상
분말활성탄	10일분 이상	20일분 이상

❍ 품질검사용 시료채취 및 품질검사 철저

2-2		계절별 수질관리

장마철(6월~9월) : 고탁도 유입 및 원수수질 급변 (단계별 관리)

❍ 장마 전 준비 단계

- 장마철 유실대비 오일펜스, 조류차단막 철거

- 약품투입 등 정수처리시설 및 수질자동측정기 정상가동 여부 점검

❍ 초기 강우 단계

- 전염소 투입강화로 암모니아성질소 등 제거

- 한강 상류 원수 실시간 수질변동 파악 및  응집․침전상태 감시 강화

❍ 장마 단계

- 고탁도 및 pH- 알칼리도 저하시 PAC→PAHCS로 전환 투입 결정

- 원수 탁도 급변 시 CAST에 의한 최적 투입 및 쟈-시험 검증 실시

- 수질관리 비상 특별근무조 편성 운영 (별도계획 수립)

❍ 장마 후 단계

- 낮은 알칼리도로 응집, 침강성 불량하여 수면관찰 강화

- CAST에 의한 최적 약품 투입 및 쟈-시험 검증 철저

- 원수 알칼리도 변화에 따라 가성소다 투입

갈수기(14.12~’15. 4월) : 이․취미성 조류 다량 발생

❍ 조류 다량발생 등 원수 수질 저하로 인한 응집 장애 및 pH상승시 대책

- CO2를 투입하여 착수정 원수 pH(목표 7.3이하)조절로 응집  최적 조건 유지

❍ 맛․냄새물질(지오스민, 2-MIB) 처리 대책

- 냄새경보제 운영 : 맛냄새물질(지오스민, 2-MIB) 20ng/L 이상

검출시 단계별 분석 강화, 분말활성탄 투입

- 조류경보 단계별 모니터링 강화

구 분	원수 냄새물질 농도(ng/L)		검사주기
	2-MIB	지오스민
평 시	10 미만	10 미만	주 1회
주의보	20 이상	20 이상	일 1회 이상
경보	50 이상	500 이상	일 2회 이상
대발생	100 이상	1000 이상	일 3회이상

* 고도정수처리 도입 및 기존 정수처리 과정에서의 처리 수준을 감안하여

냄새물질 모니터링 농도기준(주의, 경보, 대발생) 재설정

- 맛․냄새물질 대비 분말활성탄 투입(조견표에 의거)

* 투입시기 : 원수에서 지오스민, 2-MIB 8ng/L 이상 검출시

* 활성탄 다량투입시 응집보조제(폴리아민) 투입으로 여과지 누출억제

- 맛․냄새물질 다량 발생시 전염소 투입 중단 → 중염소 전환

* 고도정수처리 가동 및 운영효율 등에 따라 적정 대응

❍ 여과폐쇄성 조류에 대한 정수 생산대책

- 전염소 강화 및 응집제 적정 투입으로 침전지에서 제거율 극대화

- 역세척시간은 역세척수의 탁도 발생정도를 보면서 탄력적으로 조정

- 역세척수의 재활용으로 인해 여과지속시간이 단축될 경우 재활용 금지

동절기(12월~익년 2월) : 응집효율 저하 및 지아디아 불활성화비 감소

❍ 저수온 시 응집효율 저하에 따른 수질개선 대책

- 응집기 교반속도(RPM), 교반강도(G값) 조정 운영

- 저수온(4℃이하) 지속시 응집제 변경 사용 : PAC→PAHCS

- 계열별 침전수 탁도, 여과수 탁도 및 여과지속시간 균형토록 가동율 조정

- 조류에 의거 원수 pH 상승시 CO2 투입 적정 pH 유지

❍ 점도 상승에 따른 여과수 탁도 및 입자수 관리 대책

- 지별탁도 및 입자수 수질감시 강화, 필요시 여과보조제(폴리아민) 투입

- 균일여과속도 유지, 여과지속시간 및 역세척 시간 조정 운영

❍ 저수온시 지아디아 불활성화비 목표 달성 대책 (정수센터 1.1 이상 유지)

- 착수정 잔류염소농도 변동폭 최소화, 잔류염소측정기 정도관리강화

- 잔류염소 저하 방지를 위한 전염소 투입량 선제적 조정 및 감시강화

- 원수 pH 감시 및 착수정 pH 확보 (자양취수장 주의경보기준 : 0.8이상)

- 불화성화비를 예측하여 최적화 부하운전 실시

- CO2 투입으로 pH를 낮춰 불활성화비 확보

2-3		수질자동측정기 운영

감시지점 및 항목

감시지점	항목수	감 시 항 목
취수장	10	탁도, pH, 수온, 페놀, 시안, 암모니아성질소, 총유기탄소, 전기전도도, 총클로로필-a, 잔류염소
착수․원수	6	탁도, pH, 수온, 잔류염소, 알칼리도, 전기전도도
혼화수	2	SCD, pH
침전수	3	탁도, pH, 알칼리도
여과수	3	탁도, pH, 잔류염소
정 수	5	탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온

운영체계

❍ 상수도 사무관리 시스템에 통합하여 본부․사업소에 수질 실시간 공개

❍ 수질이상 시 담당자에게 핸드폰 등을 이용한 자동전파로 신속 대응 및

사고확대 최소화

유지관리

❍ 수질자동측정기 담당자 지정관리 (측정기 관리카드 작성 등)

❍ 측정장비 소모품 및 수리용 부품 사전 확보로 고장 시 대처

❍ 측정장비의 정기적인 교정 및 장비 이상 시 수시 교정

❍ 수질감시 및 경보체제 설정 운영(설정여부 수시 확인)

2-4		비상근무 체계 확립

수질관리 비상 특별 근무조 운영 (3단계로 구분)

구 분	1단계	2단계	3단계
운영방법	시험실 근무	정수과 1/4 근무	정수과 1/2 근무
운영시기	․ 강우량 10 ~ 50mm/시간 ․ 탁도 20 ~ 100NTU ․ 맛·냄새물질 8~ 20ng/L	․ 강우량 50mm/시간 이상 ․ 탁도 100~300NTU 미만 ․ 맛·냄새물질 20ng/L 이상	․ 강우량 100mm/시간 이상 ․ 탁도 300NTU 이상 ․ 맛·냄새물질 100ng/L 이상

특별 근무조 주요업무 (근무조 별도 편성)

❍ 전․후염소 투입 및 잔류염소 관리

❍ 응집제, 가성소다 주입률 적정 여부 조사 및 조치

❍ 약품투입시설 정상 운전상태 및 약품투입량 현장 실측, 조치

❍ 공정별 수질 조사 및 조치 : pH, 탁도, 잔류염소

❍ 맛·냄새물질 분석 및 분말활성탄 투입률 결정

수질검사결과 이상시  조치사항

❍『취․정수장 오염물질 유입 시 행동 매뉴얼(환경부)』에 따라 적정 조치

- 경미한 경우(자체원인 조사), 중요한 사항(전문기관 의뢰조사) 후 조치

❍ 주민 공지 안내 : 2개 이상 언론공개 (수도법 시행령 제27조)

※ 주민공지 기준

□ 어류관찰수조 및 생물경보시스템 등 각종 경보시스템을 통해 관찰한 결과

독극물 유입이 명확하다고 판단되는 경우

□ 정수지 유출부에서 분원성대장균군이 검출되는 경우

□ 수돗물로 인하여 수인성 질병이 발생된 것으로 판명되는 경우

□ 정수 탁도가 1NTU를 초과하여 24시간 이상 지속되는 경우

□ 정수 탁도가 5NTU를 초과하는 경우

□ 잔류염소 농도가 정수지 유출부에서 0.1mg/L (결합잔류염소의 경우0.4mg/L) 미만으로

1시간 이상 지속되는 경우

□ 잔류염소 농도가 정수지 유출부에서 4mg/L 이상인 경우

□ 소독에 따라 요구되는 불활성화비 값이 1미만인 경우로 48시간 이상 지속되는 경우

□ pH가 5.5 미만이거나 9.0을 초과하는 경우로서 1시간 이상 지속되는 경우

□ 질산성질소 농도가 10mg/L를 초과한 경우

□ 그 밖에 일반수도사업자가 즉시 주민공지가 필요하다고 판단  하는 경우

❍ 상황파악 및 주민공지 요청(정수센터) → 주민공지(본부) *서식별첨“

※ 수질기준 위반 시에는 신속한 주민공지 실시로 주민건강 위해상황 최소화

및 먹는물 공급기관의 책임 완수

Ⅳ		행정사항

❍ 생물경보장치 설치사례 조사 후 적정 생물종 구매설치 : ‘15. 3~4월

❍  수질검사 및 운영결과 보고자료 제출

- 정수장 원․정수 수질검사결과 제출         : 매월 5일 이내

- 정수장별 약품사용현황 제출                : 매월 5일 이내

- 정수처리기준 운영결과 제출                : 매월 5일 이내

- 정수처리기준에 따른 탁도계 운영결과 보고  : 매월 5일 이내

첨부  1. 원․정수 주기별 수질검사항목 현황  1부.

2. 수질이상 시 보고서식 1부.     끝.