통수전 수질검사

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	代이병주	03/13 代서경란

	명에 의하여『강북 송수관로 C열 이설관련 수계전환 환원 조치』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 13
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 강북 송수관로 C열 이설관련 수계전환 환원 조치

○ 공사개요 : D=2400mm, 메인밸브(인창 IC ~ 신내배수지 화랑대아파트)

○ 검사위치 : 신내배수지

□ 수질검사결과

○ 검사일자 : 2015.  3.  13

○ 검 사 자 : 주무관 김인애, 이범현

○ 수질검사지점 및 검사결과

검사일시	검 사 지 점	탁 도	잔류염소	pH	검사결과
2015.3.13	신내 배수지	0.13	0.22	7.3	적 합

. 끝.