함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	가압장 예비전력 확보 관련 시설부담금 산출내역 협조 요청

1. 귀 지사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소 관내 가압장의 안정적인 전력공급체계 확보를 위하여  수전 이중화 사업을 추진코자 아래 가압장별 추가 시설부담금 산출내역을 요청 하오니 2015. 3.25(수)까지 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 추진 사유

- 관내 4개 가압장은 저압 단독수전으로 예비전력이 확보되지 않아 한전 공급선로 단락, 변압기 소손 등 사고 발생 시 수돗물 단수와 직결되어 안정적 전력공급 체계 확보를 위하여 이중화 선로 구축이 필요하고 최근 번동 가압장   한전 고압측 변압기 FUSE만 2회 단락 되었음에도 심야시간으로 사고복구 완료까지 3시간이상 소요되어 일부 지역 단수가 발생됨 → 변압기 소손 시 5시간 추가 소요 예상됨.

나. 협조 사항

- 가압장 이중화(수전+변압기,변압기)에 따른 시설부담금 산출

구 분		상계	번동	우이	수유
(수전+변압기) 이중화 구축	시설 부담금 및 산출내역
	공사기간
변압기만 이중화 구축	시설부담금 및 산출내역
	공시기간

※ 가압장 시설현황

시설명	위 치	계약전력	고객번호	관리지점
상 계	노원구 상계동 117-5	200KW	01-4943-6107	북부지점
번 동	강북구 오현로 179	200KW	01-3538-1021	강북지점
우 이	강북구 삼양로145길 22-11	200KW	01-3538-1290	강북지점
수 유	강북구 삼각산로 93	200KW	01-5093-8340	강북지점

붙  임 : 가압장별 위치도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	한국전력 북부지사장(전력공급팀),한국전력 강북지사장(전력공급팀)
★주무관	차경호		기전팀장	김충완		시설관리과장	03/13 이계환
협조자
시행	시설관리과-3400	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-3417	/전송	3146-3439	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개