문서번호	관리과-3280
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		김홍덕	03/13 김동기
협 조
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			이동신
	주무관			황준태

3월 2차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  3.

중랑물재생센터

(관리과)

3월 2차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

□ 일시․장소 : 2015. 3. 12(목) 09:30, 본관 3층 소회의실

□ 참 석 자 : 각과 과장, 업무담당자, 현장반장, 상수도연구원 2명(장신요 연구사, 김규하 연구사)

□ 안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

□ 관리과(운영분석)

- 수처리 및 슬러지처리 분야 운영현황 보고(기간 : ‘15. 3. 2 ~ 3. 8)

□ 제2처리장

- 포기조(5단) DO농도 측정결과 평균 3.4㎎/ℓ로 측정되어 DO농도가 적정한 것으로 판단됨

□ 소화조

- 3/10일부터 소화가스를 유상으로 판매하고 있음. 공정운영 일일현황 보고서에 공급되는 양 기록 바람

□ 물재생과장

- BOD 농도를 낮출 수 있는 방법과 동절기 생물반응조 효율 저하시 380,000㎥/일 총인처리시설로 총인 기준을 맞출 수 있는지?

□ 상수도연구원

- 장신요 연구사

▶ 전 주 운영분석회의 연구원 조치결과 보고

▶ 제3처리장은 질산화가 충분히 되고 있어 BOD 농도 저감을 위해 SS농도를 감소시켜야 함

▶ 제3처리장 DO농도를 낮춰야 종침 플럭 깨짐현상과 슬러지 부상현상을 방지할 수 있을 것으로 판단됨

▶ 하수처리장 경험상 처리용량이 부족한 총인처리시설 설치시 생물반응조에서 약품을 다시 투입하여 인농도를 낮춰야 하는 어려움이 발생되니 총인처리시설 설치 전 적정 처리용량 검토가 중요함

▶ 탄천센터의 경우 동절기에는 약품투입만으로는 기준을 준수하기 어려운 것으로 나타남

▶ 현장 실증연구를 센터측과 함께 실시 바람

붙임 : 회의록 1부. 끝.