문서번호	슬러지재활용과-1903
결재일자	2015.3.13.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	03/13 김동기
협 조
	주무관			이충기

제3처리장 소화조 황화수소 저감 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 소화조 황화수소 저감 추진계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

소화가스 정제 판매사업이 소화가스에 황화수소 농도의 급격한 증가로 정상 가동이 어려워 제3소화조에 철염 투입 등 황화수소 발생억제 및 저감을 통해 소화가스 공급량 증대에 노력하고자 함.

1		관련근거

중랑물재생센터 소화가스공급 및 수급에 관한 협약 --- 부시장방침 제160호 (‘14. 3. 6)

제3처리장 소화가스 내 황화수소 저감대책 보고 ---- 슬러지재활용과-1166(‘14. 3. 6)

2		소화가스 활용현황 (15.2월 기준)

시설명	시설용량 (㎥/조)	잉여 소화가스 사용현황 (㎥/일)			황화수소 발생농도 (PPM)		비고
		잉여가스	정제시설 공급	소 각	‘14년 평균	‘15.2월 평균
제3처리장 소 화 조	9,903 (수량:14조)	27,982	5,880	22,102	680	2800

3		정제시설 운영현황

제3처리장 소화조에서 발생되는 소화가스 성분 중 황화수소(H2S) 농도가 전년대비 4배이상 증가로 소화가스 탈황설비 용량부족 발생

현재, 소화가스 정제시설 설치가 완료되어 시운전 기간 잉여 소화가스가 27,982㎥/일 발생되어 이중 황화수소 농도 증가로 5,880㎥/일 만 정제시설에 공급하고 22,102㎥/일는 소각하고 있는 실정임.

시운전 기간 : 2015.02.10. ~ 03.09 (1개월)

공급 예정량 : 26,000㎥/일 (공급기준) → 5,880 ㎥/일 (공급량)

정제시설에 공급되는 소화가스 황화수소 농도저감을 위해 탈황설비의 정비, 건식과 습식탈황설비와의 연계처리 등을 개선하여 시행하고 있으나 제3소화조에서  황화수소 발생농도가 계속 증가되어 처리효율이 저하되고 있음.

- 황화수소 농도변화 : 2,450PPM (‘15.1월) → 3,700PPM (‘15.3월)

따라서 소화가스 탈황설비에 황화수소가 고농도로 유입됨에 따라 처리기준(50PPM 이하)이내 처리하지 못하고 있어 소화조 내에서의 황화수소 발생억제가 요구되는 실정임

4		추진현황

제3소화조 내부에 철염을 투입하여 황화수소 발생억제 및 저감

추진개요 : 제3처리장 소화가스에 황화수소 농도가 증가되고 있어 소화조 내부에 철염을 소량 투입하여 S-박테리아 증식억제로 황화수소 농도 저감 추진

화학 반응식 : 2FeCl2 + 3H2S → 2FeS + 6HCL

제 거 효 율  : H2S 1PPM 제거시 철염 3.2PPM 소요

추진방법

▷ 1차 시행 : 제3처리장 1단 소화조(7개조) 중 B계열(2조)에 시행하여 황화수소 저감효과 분석결과 약 28.5% 저감효과 발생

- 시행일시 : 2015. 2. 10 ~ 2. 28

- 투 입 량 : 150㎏/일.지당 분활투입

- 투입장소 : 배관 등 부식예방을 위해 소화조 상부 슬러지속으로 투입

- 황화수소 저감효과 : 2800ppm (투입 전) → 2000ppm (투입후) → 800ppm (저감량)

제3소화조 철염투입장치 설치	제3소화조별 황화수소 농도 측정현황

▷ 2차 시행

- 고농도 황화수소 처리로 건식탈황탑의 탈황제 성능이 저하되고 있어 추가로 황화수소 저감대책 필요

- 제3소화조 B계열(2조)에 설치.운영하여 28%의 황화수소 농도 저감효과가 있는 것으로 검토되어 제3소화조 A.C계열(1단 4개조)에 확대설치 추진

- 시행일시 : 2015. 3. 13 ~

제3소화조 내부에 산소 또는 공기투입으로 황화수소 발생저감

추진개요

우리센터와 연구원 합동 점검결과 소화조 황화수소 발생량 활성도를 알수 있는 ORP(산화 환원 전위차) 측정결과 기준치보다 높게 나타나 소화조에 산소 또는 공기를 소량 투입하여 황화수소 저감방안 추진

▷ 측정일시 : 2015. 3.12 (목) 13:30 ~ 17:00

▷ 측정장소 : 제3처리장 소화조 4개조 (A.B.C.D계열)

▷ 측 정 자 : 상수도 연구원  신풍식 연구관 외 2명

센터 슬러지재활용과장 외 3명

▷ 측정결과

항목	기준	A계열	B계열		C계열	D계열	비고
			B-1	B-2
온도	35℃	34.8	35.9	36.5	34.8	33.23
PH	7~8	7.39	7.36	7.40	7.40	7.36
ORP	270~320mV	-372	-367	-373	-326	-364
황화수소	500PPM 이하	3,700	2,800	2,900	3,400	3,500

추진방법

▷ 황화수소 농도가 높은 소화조(A계열 2개조)에 철염 투입설비와 연계하여 슬러지 투입구에 공기투입장치를 설치하여 운영분석

- 시행일시 : 2015. 3. 13

5		시행방법 및 소요예산

소요예산

▷ 철염 공급펌프 및 투입설비 제작설치 (6개조) : 15,300,000원

▷ 철염 구매비 (10㎥)  : 4,400,000원

계약방법 : 수의계약

▷ 수의계약사유 : 소액으로 긴급이 요하고 전문성이 요구되어 수의계약으로 시행하고자 함. 끝