문서번호	기술진단과-1388
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
정종영		김기윤	03/16 박용철
협조
	주무관		정상호

구의아리수정수센터 송수펌프 성능진단 계획

2015. 3

상수도사업본부

(기술진단과)

구의아리수정수센터 송수펌프 성능진단 계획

2015년도 구의아리수정수센터 수도시설 기술진단과 관련하여

송수펌프 성능진단(효율, 양정, 동력 등) 추진계획 보고임.

Ⅰ				개 요

대  상 : 총 12대

수 계 별		대 수	유량(㎥/day)	양정(m)	동력(kW)
용 마	주펌프	2	98,064	54	870
	조절펌프	2	49,104	54	450
아차산	주펌프	2	76,032	49	640
	조절펌프	2	38,016	49	315
월 계	주펌프	2	76,032	49	640
	조절펌프	2	38,016	49	315

기  간 : 2015.3.13 ~ 6.26

진단방법 : 열역학적방법에 의한 펌프성능시험기(Free Flow)사용

측정원리 : 펌프 흡입측과 토출측의 온도,압력 변화를 측정하여 효율분석

Ⅱ				주요진단내용

모타펌프 실시간 운전효율(운전점 효율, 최대효율) 진단

정격효율과 운전효율 확인 및 효율감소 원인분석

에너지 절감을 위한 효율향상 방안분석

Ⅲ				성능진단계획

진단팀 구성

부 서	기술진단과	구의정수센터	외부 전문가
성 명	정상호, 정종영	김석정, 강석윤	기술진단 및 에너지분야 자문위원 기술진단과-1056(2.27)호 관련

진단시행 및 진단결과분석

사전조사 (2015.3.13.~3.16)		- 시설현황 및 운전상태 점검 - 센서투입구 등 장비호환성 점검 - 성능개선 관련 운영부서 요구사항 수렴 등		시설개선및운영최적화
성능진단 (2015.3.16.~5.29)		- 도출밸브 계도를 조절하여 각 단계별 ∙ 수전반 및 기동반 PC, CT값 수집 ∙ 흡입·토출측 온도, 압력값 수집
자료분석/ 자문회의 (2015.6.1.~6.24)		- 개별펌프 특성 및 조합운전 적정성 검토 - 캐비테이션 발생 여부 - 현장여건에 적합한 시설 개량안 검토 등
결과보고 (2015.6.25.~6.26)		- 분석결과 및 성능개선안에 대한 결과보고

Ⅳ				행정사항

정수센터 운영에 지장없도록 진단일정 협의

성능진단 외부전문위원 참여수당 지급

자료분석 및 성능향상 방안 자문 : 150,000원/인×7인 = 1,050,000원

예산과목 : 정수비,(수도시설기술진단), 일반운영비(사무관리비).  끝.