문서번호	급수운영과-5476
결재일자	2015.3.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		03/16 조면행
협조

소화전 보수 점검결과 조치계획 보고

[2015-01(제수변 교체등)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구관내 소방용수시설물(소화전)을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2015. 3. 16.

보고자 : 지방시설주사  김 남 구

□ 시설물 정비개요

- 관련근거 : 양천소방서 재난관리과-407(2015.1.23.) 소방용수시설 긴급 보수 요청

- 현장조사일 : 2015. 2. 23 ~ 3. 11

- 정비내용 : 제수변교체 등

- 점 검 자 : 김남구, 윤광식

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격	점검내용	조치계획
1	목3동 611-21	지하식소화전	원형 (648)	제수변 스핀들 개폐불량	제수변교체
2	목3동 621-7	지하식소화전	원형 (648)	제수변스핀들개폐불량 (스핀들기울어짐)	제수변교체
3	신월4동 442-6	지하식소화전	원형 (648)	뚜껑개폐불량	철개교체
4	신정4동 1007-10	지상식소화전	중형 (318)	스핀들 조작가능하나 출수 불능함	제수변교체
5	목4동 792-6	지상식소화전	중형 (318)	몸통파손	지상식소화전 교체
6	목2동 557-3	지상식소화전	중형 (318)	소화전 스핀들 불량 및 몸통누수	소화전 함 내 지상식소화전교체
7	신월5동 59-1	지상식소화전	중형 (318)	지상식 소화전 몸통파손 미상차량 추돌의심	지상식소화전 교체
8	신월1동 217-5	지상식소화전	중형 (318)	지상식 소화전 몸통 전체가 흔들리며 작동불능(차량추돌의심)	지상식소화전 교체
9	신월1동 217-22	지상식소화전	중형 (318)	스핀들헛돌면서 출수블능	지상식소화전 교체
10	목4동 904-19	지상식소화전	중형 (318)	지상식소화전스핀들불량 (스핀들상,하분리로헛돔,제수변조작한바출수불가)	제수변, 지상식 소화전 교체
11	신정동 903-20	지상식소화전	중형 (318)	몸통파손	지상식소화전 교체
12	목동 726-13	지상식소화전	중형 (318)	스핀들 개폐 불가	제수변 교체
13	신정동 922-10	지상식소화전	중형 (318)	스핀들 고장	지상식소화전 교체

□ 조치의견

- 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 ***********************

*********************************** 하여금 작업지시코자 합니다.

○ 공사개요 : ***************

○ 작업기간 : 2015. 3. 18 ~ 4. 10

○ 소요예산 : 19,000천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.